СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАТО пос.  ВИДЯЕВО

(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

16.12.2011 №  351

пос. Видяево

Об утверждении схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево

Заслушав информацию начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево Е.Н.Бражниковой, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ, ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить  схему теплоснабжения ЗАТО Видяево в соответствии с приложениями 1,2, 3.

2. Определить единую теплоснабжающую организацию ЗАТО Видяево – Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево.

3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево в семидневный срок с даты его подписания.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования и действует до утверждения схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево, разработанной и утвержденной в соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденным Правительством Российской Федерации..

Приложения: на 7 л. в 1 экз.

Глава муниципального образования,

председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево	  	     С.М.Дубовой

Приложение № 3

к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

от 16.12.2011 №  351

Схема теплоснабжения  ЗАТО  Видяево

(текстовая часть)

Централизованное теплоснабжение объектов гражданского значения в ЗАТО Видяево осуществляется только в н.п. Видяево.

Теплоснабжение н.п. Видяево осуществляется от единственного  централизованного источника тепловой энергии - муниципальной котельной ТЦ-801, работающей на жидком топливе (мазут топочный М-100) и отапливающей через присоединенную тепловую сеть жилищный фонд, объекты социальной инфраструктуры и другие объекты независимо от форм собственности.

Суммарная установленная мощность котельной составляет 42,39 Гкал/час. Котельная оборудована шестью паровыми котлоагрегатами:

- котел ДКВР 10-13ГМ со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН – 10/1500, дымосос ДН 12,5/1500;

- котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН-10/1500, дымосос ДН 11,2/1500;

- котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300,   вентилятор ВДН 10/1500, дымосос ДН 11,2/1500;

- котел ДЕ 10-14 ГМ со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ2-236,   вентилятор ВДН 10 (11/1000), дымосос ДН 11,2/1500;

- котел ДЕ 16-14 ГМ со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300,   вентилятор ВДН 10,2у/1500, дымосос ДН 11,2/1500;

- котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-330, вентилятор ВДН 10/1500, дымосос ДН 11,2/1500.

Годовой отпуск тепла по итогам 2010 года составил 70,22 тыс. Гкал.

Протяженность тепловой сети  от котельной составляет 8,988 км  (в том числе тепловая трасса 7,562 км, трубопровод горячего водоснабжения 1,426 км) в двухтрубном исполнении, диаметры трубопроводов тепловой сети от  25 до 400 мм (приложение №1).

Тепловая сеть – 2-х трубная тупиковая с закрытой системой  горячего водоснабжения (в домах по ул. Заречная – от ИТП, в домах по ул. Нагорной и  ул. Центральной – от двух ЦТП (однотрубно без циркуляционной линии).

Транспорт тепла  от котельной до потребителей осуществляется сетевыми насосами  по магистральным  сетям, которые делятся на две  ветви:

- «нечетная» - обеспечивающая теплом потребителей по улице Центральной, Нагорной (правый берег реки) и частично по улице Заречной (левый берег реки).

- «четная» -   обеспечивающая теплом потребителей по улице Заречной. Существует возможность объединения ветвей тепловой сети в единое кольцо при работе одного сетевого насоса

Тепловые сети выполнены, в основном, надземной прокладкой на низких опорах с использованием П-образных компенсаторов и, частично, подземной прокладкой в непроходных каналах.

Теплоносителем в тепловой сети для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является  вода, которая готовится в сетевых пароводяных теплообменниках котельной. Температурный график работы котельной с максимальной температурой в подающих трубопроводах – 95оС и в обратных 55оС.

Регулирование отпуска тепла на 801ТЦ – качественное, по нормальному отопительному графику

Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме, непосредственное присоединение к тепловой сети по безэлеваторной схеме через ручные балансировочные клапаны фирмы «Danfoss», типа МSV-С и MSV-F.

Горячее водоснабжение осуществляется в домах по улице Центральной и Нагорной (правый берег реки) от двух центральных тепловых пунктов в однотрубном исполнении без циркуляционной линии, выполнена надземной прокладкой на низких опорах (частично в каналах) и проложена параллельно с теплосетью.

Приготовление горячей воды по улице Заречной (левый берег реки) обеспечивается в индивидуальных тепловых пунктах (расположенных в подвалах домов) через кожухо-трубные водоподогреватели, присоединенные к тепловой сети по 2х трубной ступенчатой схеме с параллельным включением подогревателей.

Основным потребителем предоставляемых услуг является население, численность которого по состоянию на 01.01.2011 составляет 5851 человек. Из-за отсутствия котла небольшой мощности (в летний период используется котел ДКВР10-13ГМ или ДЕ10-14ГМ) в летний период отпускается больше тепловой энергии, чем требуется потребителям. Из-за этого большая доля тепловой энергии расходуется на собственные нужды и теплопотери, так как потребление незначительное по сравнению с производством.

Коэффициент использования производственной мощности котельной н.п. Видяево составляет около 56%, то есть существует значительный резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

В 2012 году планируется заменить котел ДЕ 16/14 ГМ на котел ДЕ 6,5/14 ГМО, что позволит снизить избыток тепла на горячее водоснабжение в летний период, и  расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, уменьшить расход топочного мазута М-100.

Инвестиционная программа теплоснабжающей организацией не разрабатывалась.

Основными направлениями развития теплоснабжения в н.п. Видяево являются:

- снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт своевременной постепенной замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы;

- контроль за соблюдением оптимальных технических параметров производства и отпуска теплоэнергии, отладка гидравлических режимов теплотрасс с учётом подачи тепла в здания, снимаемых с консервации;

- проведение дополнительных мероприятий по утеплению «теплового контура» зданий;

- проведение энергоаудита объектов жилищно-коммунального сектора для оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и определения экономически эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности в период до 2030 года;

- внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя);

- внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации;

- проработка проекта модернизации котельного оборудования 801 ТЦ с учётом возможного перевода котельной на сжигание природного газа.

Приложение №1

к текстовой части схемы теплоснабжения ЗАТО Видяево

Котельная - 801 ТЦ

Местонахождение котельной: п. ЗАТО Видяево, ул. Заречная, 43.

Потребители – жилищный фонд, объекты социальной инфраструктуры и иные объекты.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1978.

Температурный график работы 95/55оС

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной теплопроизводительности (Гкал/час) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/час):

| № котла | Тип котла | Год изготовления | Теплопроизводи- тельность, Гкал/ч |  | Количество подключенных объектов | Подключенная (договорная) нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного котла | общая |  |  |
| 1 | ДКВР 10-13ГМ | 1997 | 6,54 | 42,39 | 70 | 23,771 |
| 2 | ДЕ 16-14ГМ-О | 1997 | 6,72 |  |  |  |
| 3 | ДЕ 16-14ГМ-О | 1996 | 7,18 |  |  |  |
| 4 | ДЕ 10-14ГМ | 1985 | 5,66 |  |  |  |
| 5 | ДЕ 16-14ГМ | 1986 | 6,95 |  |  |  |
| 6 | ДЕ 16-14ГМ-О | 2006 | 9,34 |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей от котельной 801 ТЦ до потребителей и ЦТП-1,2

| № участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м | Теплоизоляцион- ный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,325 | 566,60 | минвата | надземная | 2006 |
| 2 | 0,219 | 1108,68 | минвата | надземная | 1990 |
| 3 | 0,108 | 223,97 | минвата | надземная | 1990 |
| 4 | 0,108 | 231,71 | минвата | надземная | 2005 |
| 5 | 0,159 | 353,36 | минвата | надземная | 1990 |
| 6 | 0,219 | 48,72 | минвата | надземная | 2005 |
| 7 | 0,159 | 158,58 | минвата | надземная | 2005 |
| 8 | 0,159 | 115,68 | минвата | надземная | 2003 |
| 9 | 0,108 | 143,25 | минвата | надземная | 2003 |
| 10 | 0,273 | 154,40 | минвата | надземная | 2006 |
| 11 | 0,159 | 32,50 | минвата | надземная | 2006 |
| 12 | 0,159 | 42,00 | минвата | канальная | 2002 |
| 13 | 0,108 | 225,13 | минвата | надземная | 2002 |
| 14 | 0,108 | 30,12 | минвата | канальная | 2002 |
| 15 | 0,273 | 193,46 | минвата | надземная | 2002 |
| 16 | 0,108 | 53,20 | минвата | канальная | 1990 |
| 17 | 0,159 | 145,59 | минвата | надземная | 2002 |
| 18 | 0,219 | 39,10 | минвата | надземная | 2004 |
| 19 | 0,219 | 73,72 | минвата | надземная | 2002 |
| 20 | 0,159 | 391,65 | минвата | надземная | 2007 |
| 21 | 0,108 | 167,48 | минвата | надземная | 2007 |
| 22 | 0,426 | 387,91 | минвата | надземная | 1990 |
| 23 | 0,426 | 102,94 | минвата | надземная | 2006 |
| 24 | 0,159 | 468,65 | минвата | надземная | 2004 |
| 25 | 0,089 | 103,13 | минвата | надземная | 2004 |
| 26 | 0,089 | 15,06 | минвата | надземная | 2007 |
| 27 | 0,089 | 58,65 | минвата | надземная | 2001 |
| 28 | 0,057 | 4,53 | минвата | надземная | 2001 |
| 29 | 0,108 | 38,77 | минвата | надземная | 2008 |
| 30 | 0,325 | 5,90 | минвата | канальная | 2002 |
| 31 | 0,159 | 10,90 | минвата | канальная | 1990 |
| 32 | 0,032 | 2,90 | минвата | надземная | 2007 |
| 33 | 0,108 | 84,21 | минвата | надземная | 2004 |
| 34 | 0,219 | 13,00 | минвата | канальная | 1990 |
| 35 | 0,325 | 168,80 | минвата | надземная | 2004 |
| 36 | 0,426 | 45,83 | минвата | надземная | 2004 |
| 37 | 0,108 | 102,12 | минвата | надземная | 2009 |
| 38 | 0,273 | 39,90 | минвата | надземная | 2005 |
| 39 | 0,273 | 98,34 | минвата | канальная | 2005 |
| 40 | 0,057 | 43,95 | минвата | надземная | 1995 |
| 41 | 0,159 | 166,10 | минвата | надземная | 2008 |
| 42 | 0,159 | 7,70 | минвата | канальная | 2008 |
| 43 | 0,273 | 31,20 | минвата | надземная | 2007 |
| 44 | 0,219 | 91,35 | минвата | надземная | 2001 |
| 45 | 0,108 | 12,50 | минвата | надземная | 2009 |
| 46 | 0,108 | 39,80 | минвата | канальная | 2003 |
| 47 | 0,159 | 18,31 | минвата | надземная | 2008 |
| 48 | 0,159 | 170,55 | минвата | канальная | 2008 |
| 49 | 0,089 | 29,60 | минвата | надземная | 2008 |
| 50 | 0,219 | 393,10 | минвата | надземная | 2004 |
| 51 | 0,159 | 50,50 | минвата | надземная | 1995 |
| 52 | 0,089 | 72,40 | минвата | подвальная | 1995 |
| 53 | 0,219 | 60,70 | минвата | надземная | 2010 |
| 54 | 0,108 | 5,30 | минвата | надземная | 1998 |
| 55 | 0,108 | 5,30 | минвата | канальная | 1998 |
| 56 | 0,159 | 92,55 | минвата | надземная | 2010 |
| 57 | 0,108 | 17,35 | минвата | надземная | 2010 |
| 58 | 0,108 | 1,80 | минвата | канальная | 2010 |
| 59 | 0,108 | 1,00 | минвата | канальная | 2005 |
| Всего: |  | 7561,50 |  |  |  |
| А. Протяженность воздушной прокладки на опорах |  | 7069,39 |  |  |  |
| Б. Протяженность подземной прокладки |  | 492,11 |  |  |  |
| а) в непроходных каналах |  | 333,26 |  |  |  |
| б) бесканальная прокладка (в подвале дома) |  | 158,85 |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей от ЦТП-1,2 до потребителей (горячее водоснабжение)

| № участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м | Теплоизоляцион- ный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,089 | 168,30 | минвата | надземная | 1987 |
| 2 | 0,057 | 54,45 | минвата | канальная | 1987 |
| 3 | 0,159 | 377,70 | минвата | надземная | 1987 |
| 4 | 0,108 | 217,00 | минвата | надземная | 1987 |
| 5 | 0,108 | 60,80 | минвата | канальная | 1987 |
| 6 | 0,057 | 51,55 | минвата | надземная | 1987 |
| 7 | 0,089 | 104,85 | пенополиуритан | надземная | 2009 |
| 8 | 0,108 | 189,39 | пенополиуритан | надземная | 2010 |
| 9 | 0,057 | 5,20 | пенополиуритан | надземная | 2010 |
| 10 | 0,057 | 6,00 | пенополиуритан | канальная | 2010 |
| 11 | 0,108 | 40,00 | пенополиуритан | канальная | 2008 |
| 12 | 0,089 | 135,60 | пенополиуритан | канальная | 2008 |
| 13 | 0,057 | 15,25 | пенополиуритан | канальная | 2008 |
| Всего: |  | 1426,09 |  |  |  |
| А. Протяженность воздушной прокладки на опорах |  | 603,44 |  |  |  |
| Б. Протяженность подземной прокладки |  | 822,65 |  |  |  |
| а) в непроходных каналах |  | 737,80 |  |  |  |
| б) бесканальная прокладка (в подвале дома) |  | 84,85 |  |  |  |