|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево от 09.02.2017 г. № 432 УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24. 12 .2013 г. № 177 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ городского округа ЗАТО ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2014-2027 годы

Содержание

1	Паспорт программы	2

2	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	2

2.1	Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения	2

2.2	Краткий анализ состояния установки приборов учёта и энерго- и ресурсосбережения потребителей	2

2.3	Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы	2

3	Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	2

3.1	Количественное определение перспективных показателей развития ЗАТО Видяево	2

3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в ЗАТО Видяево	2

4	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	2

5	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	2

5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	2

5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	2

5.2.1	  Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения	2

5.3	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	2

5.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	2

5.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	2

5.6	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	2

5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	2

5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	2

5.9	Взаимосвязанность проектов	2

6	Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой, тарифы и доступность программы для населения	2

6.1	Краткое описание форм организации проектов	2

6.2	Источники и объемы инвестиций по проектам	2

6.3	Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы	2

6.4	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	2

7	Управление программой	2

7.1	Ответственный за реализацию программы	2

7.2	План-график работ по реализации программы	2

7.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению программ	2

7.4	Порядок и сроки корректировки программы	2

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2014-2027 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования поселка Видяево Мурманской области от 31.05.2012 № 30; |
| Заказчики Программы | Администрация ЗАТО Видяево |
| Исполнители программы | Ответственный исполнитель программы: Администрация ЗАТО Видяево Соисполнители программы 1. Муниципальные учреждения, эксплуатирующие помещения, здания. 2. Организации, осуществляемые регулируемые виды деятельности по производству и транспортировке энергии и воды. |
| Основные разработчики Программы | ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» |
| Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа | Перспективная застройка городского округа отсутствует, а целевые показатели обеспеченности представляют собой потребление ресурсов, указанных в Приложении 1 |
| Целевые показатели качества коммунальных ресурсов | - - Бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение; - - Бесперебойное круглосуточное газоснабжение; - - Соответствие качества услуг водоснабжения (холодное и горячее), водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения , газоснабжения, утилизации ТБО установленным требованиям |
| Цели Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | - Целевые показатели представлены в Приложении 1. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2027 годы Этап 1: создание документов развития систем коммунальной инфраструктуры (схема водоснабжения и водоотведения, схема теплоснабжения) – 2014 год Этап 2:Реализация запланированных мероприятий по учету энергоресурсов - 2014-2016 год. Этап 3: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем – 2014 – 2017 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - бесперебойное круглосуточное водоснабжение (холодное и горячее), водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение – 365 дней в году; - бесперебойное круглосуточное газоснабжение - 365 дней в году; - уменьшение количества аварийных ситуаций; - повышение энергоэффективности работы систем коммунальной инфраструктуры ; - уменьшение потерь при передаче энергоресурсов; - доля замены коммунальных сетей от общего количество изношенных – 100%; - увеличение срока службы теплоснабжающего комплекса - да; - наличие актуальных схем ресурсоснабжения - да; |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 453,969 млн. руб., из них в т.ч. по источникам: 137,359 млн. руб. от местного бюджета, 316,61 млн. руб. от внебюджетных источников в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 131,898 млн. руб., Водоснабжение: 42,339 млн. руб., Водоотведение: 183,348 млн. руб., Утилизация ТБО: 0,806 млн. руб., Электроснабжение: 9,600 млн. руб., Газоснабжение: 21,259 млн. руб., Энергосбережение: 63,726 млн. руб. |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

Наиболее детальный анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры представлен в разделе 3 и 4 «Обосновывающих материалов».

### Система электроснабжения

Институциональная структура

Поставщиком электрической энергии на территории ЗАТО Видяево является ОАО «Оборонэнерго».

Компания имеет прямые договора с потребителями электрической энергии. Стоимость электроэнергии определяется утвержденным тарифом.

Характеристика системы

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории ЗАТО Видяево, выполняется от Кольской энергосистемы. Электроэнергия подаётся в ЗАТО по линиям среднего-второго класса напряжения с центра питания 150/35/6 кВ (ПС «№ 28» ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»), расположенного вне территории ЗАТО Видяево.

К электроподстанции «№ 28» подключены четыре электроподстанции 35/6 кВ, сосредоточенные на территории ЗАТО «Видяево»: ПС «№ 309», «№328», «№ 403», «№ 363».

Электроподстанции «№ 328», «№ 403» и «№ 363» запитаны с двух линий – м48 и м97, выполненных проводом АпС-150 и АСК-150. На подстанциях установлено по два трёхфазных трансформатора 7 группы III габарита мощностью по 6,3 МВА с естественным масляным охлаждением; устройством регулирования напряжения под нагрузкой укомплектована только ПС «№ 328», осуществляющая питание объектов гражданского назначения н.п. Видяево. Территориально подстанции расположены в южной и центральной частях ЗАТО Видяево.

Электроподстанция «№ 309» имеет три подключения на стороне 35 кВ: линия м47 от ПС «№ 28» (М-95, 7 км), линия м62 от экспериментальной приливной электростанции - «Кислогубская ПЭС» (АС-70, 13 км), линия м46 на ПС «№ 308» (М-95, 13,2 км). Подстанция укомплектована двумя трансформаторами типа ТМ единичной мощностью 1,8 МВА. Подстанция находится в юго-восточной части территории ЗАТО (н.п. Чан-Ручей).

Топологическая схема электросетевого комплекса ЗАТО Видяево приведена на «Рисунок 1».

Суммарная трансформаторная мощность, установленная на ПС 35/6 кВ ЗАТО Видяево, составляет 41,4 МВА, из них свободной - около 19,6 МВА. Протяжённость трасс ВЛЭП 35 кВ на территории ЗАТО – около 25,5 км, линий 35 кВ в одноцепном исчислении ~27 км.

Краткая характеристика электроподстанций и высоковольтных сетей напряжением 35 и выше киловольт сведена в «Таблица 1» и «Таблица 2».

Рисунок 1 Топологическая схема существующего электросетевого комплекса ЗАТО Видяево

Таблица 1 Краткая характеристика электроподстанций с напряжением 35 и более киловольт, находящихся на территории ЗАТО Видяево

| №№ п/п | Наименование электроподстанции | Номинальные напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов, МВА |  | Тип трансформатора | Год: |  |  | Процент загрузки |  | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | единичная |  | пр-ва | уст-ки | кап. ремонта | трансформатор | ПС |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лето/зима | лето/зима |  |
| 1 | «№ 309» (н.п.Чан-Ручей) | 35/6 | 3,6 | 1,8 1,8 | ТМ-1800/35А ТМ-1800/35 | 1957 1963 | н.д. | - | 5 / 10 5 / 10 | 5 / 10 | ОАО «МРСК Северо-Запада»«Колэнерго» |
| 2 | «№328» (н.п. Видяево) | 35/6 | 12,6 | 6,3 6,3 | ТМН-6300 ТМН-6300 | 1992 1992 | 1993 1993 | - | 20/25 10/15 10/15 | ~25 / ~40 | ОАО «Оборонэренго» филиал «Кольский» |
| 3 | «№ 403» (Губа Ура) | 35/6 | 12,6 | 6,3 6,3 | ТМ-6300 ТМ-6300 | 1982 1984 | 1983 1983 | - |  |  |  |
| 4 | «№ 363» (Губа Ара) | 35/6 | 12,6 | 6,3 6,3 | ТМ-6300 ТМ-6300 | 1971 1971 | 1972 1972 | - |  |  |  |

Таблица 2 Краткая характеристика высоковольтных линий напряжением более 35 киловольт, проходящих по территории ЗАТО Видяево

| №№ п/п | U, кВ | Соединение | Дисп. имя линии | Тип/марка провода | Протяжённость, км |  |  | Тип и общее количество опор | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по цепям | по трассе | трассы на территории ЗАТО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввода | рек-ции |
| 1 | 35 кВ | ПС «№ 28» - ПС «№ 363» | м48 | АпС-150 | 11,11 |  | ~9,2 | деревянные - 65 шт. | 1984 | - |
| 2 |  |  | м97 | АСК-150 | 11,15 |  | ~9,2 | металлические – 18 шт., железобетонные – 6 шт., деревянные – 39 шт. | 1972 | - |
| 3 |  | отпайка на ПС «№ 328» | ом48 | АС-150 | 0,04 |  | 0,04 | металлическая | 1993 |  |
| 4 |  |  | ом97 | АС-150 | 0,04 |  | 0,04 | металлическая | 1993 |  |
| 5 |  | отпайка на ПС «№ 403» | 2ом48 | АпС-150 | 3,05 | 1,52 | 1,52 | металлические - 8 шт. | 1983 | - |
| 6 |  |  | 2ом97 | АпС-150 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ПС «№ 28» - ПС «№ 309» | м47 | М-95 | 5,3 |  | ~0,8 | деревянные - 34 шт. | 1960 | - |
| 8 |  | ПС «№ 309» - ПС «№ 308» | м46 | М-95 | 15,5 |  | ~0,2 | металлические - 2 шт. железобетонная деревянные - 94 шт. | 1960 | - |
| 9 |  | Кислогубская ПЭС – ПС «№ 308» | м62 | АС-70 | 15,46 |  | ~4,4 | металлические - 63 шт. | 2006 | - |

Балансы мощности и ресурса

Общая мощность трансформаторов на территории ЗАТО Видяево – 41,4МВт.

Загрузка оборудования составляет порядка 25% в летний период и 40% в зимний период.

Общий расход электрической энергии населением в 2012 году составил 23,02 млн. кВтч, что соответствует 100% общего потребления.

Потребление электрической энергии по всем потребителям на основании предоставленных данных за отчётный период составило 23020 тыс. кВт*ч.

Сведения по существующим объемам электропотребления сведены в таблицу 3.

Таблица 3 Баланс системы электроснабжения ЗАТО Видяево за 2013-2016 гг.

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (факт) | (факт) | (план) |
| Прием в сеть | млн кВт·ч | 23,02 | 23,47 | 23,36 | 22,83 |
| Потери | млн кВт·ч | 2,32 | 2,24 | 2,12 | 1,94 |
| Полезный отпуск из сети | млн кВт·ч | 20,70 | 21,23 | 21,23 | 20,89 |
| Потери | % | 11,21 | 10,53 | 10 | 9,31 |

Потребителей электроэнергии ЗАТО Видяево можно разделить на следующие группы:

- население;

- бюджетофинансируемые организации;

- прочие потребители;

- потребители собственных нужд ресурсоснабжающих организаций.

Распределение потребленной электроэнергии по группам потребителей в 2015 г. отражают таблице 4.

Таблица 4 Потребление электроэнергии отдельными группами потребителей в ЗАТО Видяево в 2015 г.

| № п.п. | Потребитель | Расход электроэнергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн.кВт·ч | % |
| 1 | Население | 7,696 | 34,25 |
| 2 | Бюджетные организации | 6,461 | 28,75 |
| 3 | Прочие потребители | 4,462 | 19,86 |
| 4 | Собственные нужды РСО | 3,851 | 17,14 |

Распределение присоединенной мощности по типам зданий в 2010 г. имеет следующий вид:

- многоквартирные жилые здания – 34,25  %;

- прочие жилые здания – 0%;

- объекты бюджетофинансируемых организаций – 28,75 %;

- прочие общественно-деловые  и промышленные объекты – 37,0 %.

Структуру и динамику присоединенной нагрузки отражают данные табл. 5

Таблица 5 Структура присоединенной нагрузки по типам объектов

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная нагрузка всего, МВт | 17,19 | 16,54 | 16,56 |
| Многоквартирные жилые здания, МВт | 5,89 | 5,66 | 5,67 |
| Объекты бюджетофинансируемых организаций, МВт | 4,94 | 4,76 | 4,76 |
| Прочие общественно-деловые и промышленные объекты, МВт | 3,41 | 3,28 | 3,29 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Потребители электрической энергии на территории поселения оснащены приборами учета в полном объеме. 100% расчетов за потребление электрической энергии осуществляется по показаниям приборов учета

Зоны действия источников ресурсов

На территории ЗАТО Видяево источники электрической энергии отсутствуют.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

На территории ЗАТО Видяево источники электрической энергии отсутствуют. Электрическая энергия поступает из единой энергостистемы. Дефицитов электрической энергии на территории ЗАТО Видяево не выявлено. Основное оборудование электроснабжения (трансформаторы и кабельные линии) имеет резервы порядка 75 % в летний период и 60% в зимний период.

Надежность работы системы

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии, процент износа на сегодняшний день составляет около 78%. Протяженность сетей ЛЭП нуждающихся в замене составляет 11 км – 49% от общей протяжённости. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг на сегодняшний день составляет 23,9 час/день. В целях обеспечения надежности электроснабжения составляются планы капитального ремонта, замены сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Каждая организация, участвующая в электроснабжении, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающими организациями проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания, соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей  работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

Воздействие на окружающую среду

В связи с тем, что в ЗАТО Видяево отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структуры себестоимости производства и транспортного ресурса

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта электрической энергии рассмотрены в главе 3.3 «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы» Обосновывающих материалов к программе комплексного развития.

Ориентировочная структура и объем затрат на производство и реализацию ОАО «Колэнергосбыт» за 2012 год приведена в «Таблица 6».

Как видно из таблицы, чистая прибыль предприятия составляет чуть более 6,5% от валовой выручки.

Амортизационные отчисления по организации в целом составляют 4,6 млн. рублей в год. Организация действует на территории всей Мурманской области.

Таблица 6 Структура затрат организации

| Наименование затрат | тыс.руб. | Доля в общей структуре, % |
| --- | --- | --- |
| Чистая прибыль | 715211 | 6,57% |
| Затраты на покупку электроэнергии | 4 557 450 | 41,87% |
| Затраты на покупку мощности | 2 233 016 | 20,51% |
| Затраты на передачу электроэнергии | 2 823 552 | 25,94% |
| Инфраструктурные платежи | 17 298 | 0,16% |
| Расходы на оплату труда | 117 110 | 1,08% |
| Страховые взносы в фонды | 27 258 | 0,25% |
| Арендная плата | 25 380 | 0,23% |
| Амортизация | 4 572 | 0,04% |
| Прочие расходы | 364 052 | 3,34% |
| ИТОГО | 10 884 899 | 100,00% |

Структура затрат организации графически изображена на диаграмме.

Рисунок 2 Структура затрат организации

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы в системе электроснабжения подробно описаны в главе 3.2 «Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения» Обосновывающих материалов к программе комплексного развития.

Основными проблемами являются:

- Сверх нормативный срок службы 70% трансформаторной мощности ПС 53 кВ (три электроподстанции);

- Высокий износ и необходимость реконструкции линии м97 (ПС № 28 – ПС № 363) общей протяжённостью 11,15 км и линии м48 (ПС №28 – ПС № 363), ом48 и ом97 (отпайки на ПС №328), 2ом48/2ом97(отпайки на ПС № 403) общей протяжённостью 14,3 км.

- Необходимо провести оценку технического состояния оборудования подстанций для обоснованного установления дальнейшего срока службы трансформаторов и сроков проведения ремонтных и профилактических работ на электроподстанциях ЗАТО Видяево в проектный период.

### Система теплоснабжения

Институциональная структура

Теплоснабжающей организацией на территории ЗАТО Видяево является Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство». Предприятие было создано на основании Постановления Главы администрации ЗАТО Видяево от 15 октября 2002 года №433.

Основными видами деятельности Предприятия являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды;

- техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт муниципального жилищного фонда, объектов социально-культурного и бытового назначения;

- обслуживание дорог;

- вывоз и утилизация ТБО,

Предприятие является юридическим лицом и действует в соответствии с законами и иными нормативными актами РФ, Мурманской области, муниципального совета и Главы муниципального образования ЗАТО Видяево, а так же Уставом предприятия, имеет самостоятельный баланс, счета в банках.

Предприятие является коммерческой организацией и несёт ответственность за результаты своей производственно-хозяйственной  и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества – администрацией ЗАТО Видяево, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами.

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево имеет договоры теплоснабжения с организациями на территории города.

Прямые договоры теплоснабжения с населением отсутствуют.

Оплата услуг населением за теплоснабжение осуществляется посредством заключение договора с управляющей компанией МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Характеристика системы

Централизованное теплоснабжение объектов гражданского значения в ЗАТО Видяево осуществляется только в н.п. Видяево.

Теплоснабжение н.п. Видяево осуществляется от единственного централизованного источника тепловой энергии - муниципальной котельной ТЦ-801, работающей на жидком топливе (мазут топочный М-100) и отапливающей через присоединенную тепловую сеть жилищный фонд, объекты социальной инфраструктуры и другие объекты независимо от форм собственности.

Суммарная установленная мощность котельной составляет 42,39 Гкал/час. Котельная оборудована шестью паровыми котлоагрегатами:

1. котел ДКВР 10-13ГМ  со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН - 10/1500, дымосос ДН 12,5/1500;

2. котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН-10/1500, дымосос ДН 11,2/1500;

3. котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300 вентилятор ВДН 10/1500 дымосос ДН 11,2/1500;

4. котел ДЕ 10-14 ГМ со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ2-236, вентилятор ВДН 10 (11/1000), дымосос ДН 11,2/1500;

5. котел ДЕ 16-14 ГМ со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-300, вентилятор ВДН 10,2у/1500 дымосос ДН 11,2/1500;

6. котел ДЕ 16-14 ГМ-О со вспомогательным оборудованием: экономайзер ЭБ-330, вентилятор ВДН 10/1500, дымосос ДН 11,2/1500.

Годовой отпуск тепла по итогам 2010 года составил 70,22 тыс. Гкал.

Ответственность МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево определяется границами балансовой принадлежности оборудования, договорами на теплоснабжение, договорами на оказание услуг и иными нормативно-техническими документами.

Тепловые потери при производстве и транспортировке тепловой энергии составляют порядка 10%.

Существующая система теплоснабжения п. Видяево – 2-х трубная, тупиковая с закрытым горячим водоснабжением. (в домах по ул. Заречная - от ИТП, в домах по ул. Нагорной и ул. Центральной - от двух ЦТП (однотрубно без циркуляционной линии).

Тепловая изоляция трубопроводов тепловой сети выполнена из минералватных матов (старые участки трассы) и пенополиуритановой изоляции (новые участки тепловой сети), покровный слой выполнен из оцинкованных стальных листов.

Протяженность тепловой сети от котельной составляет 8,988 км (в том числе тепловая трасса 7,562 км, трубопровод горячего водоснабжения 1,426 км) в двухтрубном исполнении, диаметры трубопроводов тепловой сети от 25 до 400 мм.

Транспорт тепла от котельной до потребителей осуществляется сетевыми насосами по магистральным сетям, которые делятся на две ветви:

- «нечетная» - обеспечивающая теплом потребителей по улице Центральной, Нагорной (правый берег реки) и частично по улице Заречной (левый берег реки).

- «четная» - обеспечивающая теплом потребителей по улице Заречной. Существует возможность объединения ветвей тепловой сети в единое кольцо при работе одного сетевого насоса

Тепловые сети выполнены, в основном, надземной прокладкой на низких опорах с использованием П-образных компенсаторов и, частично, подземной прокладкой в непроходных каналах.

Теплоносителем в тепловой сети для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является вода, которая готовится в сетевых пароводяных теплообменниках котельной. Температурный график работы котельной с максимальной температурой в подающих трубопроводах – 95 °С и в обратных 55°С.

Регулирование отпуска тепла на 801ТЦ - качественное, по нормальному отопительному графику.

Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме, непосредственное присоединение к тепловой сети по безэлеваторной схеме через ручные балансировочные клапаны фирмы «Danfoss», типа MSV-C и MSV-F.

На диаграммах показано распределение протяженности тепловых сетей отопления в зависимости от диаметра. Как видно из диаграммы, 92,7 % всех сетей выполнено надземной прокладкой, что обуславливает высокие значения тепловых потерь в данных сетях.

Рисунок 3 Распределение сетей отопления в зависимости от способа прокладки

На диаграмме показано распределение сетей различных диаметров. Как видно из диаграммы, 30,4 % тепловых сетей проложены до 1995 года т.е. 18 лет назад. Еще 36,5% тепловых сетей проложены после 2005 года и при надлежащей эксплуатации не нуждаются в замене на рассматриваемую перспективу.

Рисунок 4 Распределение сетей отопления в зависимости от года прокладки, п.м

Сети ГВС от ЦТП-1,2 имеют протяженность 1,4 п.км. 65,2% сетей ГВС проложено до 1997 года, что обуславливает необходимость их замены на рассматриваемую перспективу. 63,4% сетей ГВС проложены надземно на низких опорах.

Балансы мощности и ресурса

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями).

Таблица 7 Баланс системы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт | Факт | 2016 (план) |
| 1 | Основные натуральные показатели |  |  |  |  |
| 2 | Выработка теплоэнергии | 62686 | 62708 | 57992 | 56762 |
| 3 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной объем | 11998 | 10257 | 9937 | 3330 |
| 4 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной | 19 | 16 | 17 | 6 |
| 5 | Подано теплоэнергии в сеть | 50688 | 52602 | 48056 | 53462 |
| 6 | Потери энергии в сетях, объем | 10206 | 9141 | 7704 | 5787 |
| 7 | Потери теплоэнергии в сетях | 20 | 17 | 16 | 11 |
| 8 | Отпущено энергии всем потребителям | 40482 | 43461 | 40351 | 47675 |
| 9 | В том числе доля товарной теплоэнергии | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Население | 33982,6 | 36483,3 | 33872,6 | 40020,4 |
| 11 | в.т.ч ГВС | 9904,65 | 10633,5 | 9872,6 | 11664,4 |
| 12 | в.т.ч отопление | 24077,9 | 25849,8 | 24000 | 28356 |
| 13 | бюджетным | 6169,67 | 6623,7 | 6149,7 | 7265,9 |
| 14 | в.т.ч ГВС | 116,48 | 125,0 | 116,1 | 137,1 |
| 15 | в.т.ч отопление | 6053,29 | 6498,7 | 6033,7 | 7128,8 |
| 16 | иным потребителям | 330,07 | 354,4 | 329 | 388,7 |
| 17 | в.т.ч ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | в.т.ч отопление | 330,07 | 354,4 | 329 | 388,7 |
| 19 | Всего товарной | 40482 | 43461 | 40351 | 47675 |
| 20 | Расход условного топлива | 10656 | 10184,6 | 8597,08 | 9083,35 |
| 21 | Мазут | 7778,1 | 7434 | 6275,24 | 6630,18 |
| 22 | Расход воды | 34,617 | 33,39 | 30,51 | 29051,9 |
| 23 | Расход электроэнергии | 1457,42 | 1376,5 | 1562,3 | 1280,89 |

Удельные показатели, характеризующие ресурсную эффективность теплоснабжения, в 2015 г. следующие:

удельный расход электроэнергии – 26,94 кВт*ч/Гкал;

удельный расход топлива – 148,25 кг у.т./ Гкал;

удельный расход воды –0,526 м3/Гкал.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В настоящее время все многоквартирные дома на территории ЗАТО Видяево оснащены 100% общедомовыми приборами учета тепловой энергии.

Зоны действия источников ресурсов

Котельная является единственным источником тепловой энергии на территории ЗАТО Видяево. Котельная охватывает всех существующих потребителей тепловой энергии. Зон с дефицитом тепловой энергии не выявлено.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Установленная мощность котельной составляет 42,4 Гкал/ч, Суммарная подключенная нагрузка – 26,2 Гкал/ч. Таким образом, резерв тепловой мощности в зоне действия котельной составляет – 16,2 Гкал/ч. Т.е. 38,2 % от установленной мощности.

Рисунок 5 Резерв мощности на котельной

Надёжность системы

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Оценить реальную надежность системы можно по количеству аварий в сетях теплоснабжения. Система функционирует бесперебойно можно дать удовлетворительную оценку системы.

По информации, предоставленной МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, аварийных отключений потребителей нет. На основании данной информации среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 =0,05 1/(год•км). Исходя из этого, вероятность безаварийной работы основных магистральных участков тепловых сетей ЗАТО Видяево составляет 1,0.

- Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией

- плановое окончание отопительного сезона;

- плановое начало отопительного сезона;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Водогрейная котельная расположены в отдельно стоящем здании и работает на отдельные двухтрубные водяные тепловые сети. Регулирование тепловой нагрузки в ЗАТО Видяево – качественное (за счёт изменения температуры теплоносителя на источнике тепла). Температурный график системы отопления – 95/70 0С.

График отопления регулируется в соотвествии с температурой наружного воздуха, поэтому потребителям подается необходимое количество тепла в соответствии с необходимой температурой внутренних помещений.

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источник тепловой энергии работает на мазуте. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, пыли неорганической, твердых частиц.

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании «Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения».

Разрешением устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. При отсутствии Разрешения, а также при нарушении условий, предусмотренных данным Разрешением, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух могут быть ограничены, приостановлены или прекращены

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево получено разрешение №46 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, утвержденный  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской области.

В таблице представлены данные журнала учета выбросов от котельной за 2012 год.

Таблица 8 Данные учёта выбросов в атмосферу от котельной МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

| Месяц | Зола, т | Диоксид серы, т | Диоксид азота, т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Февраль | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Март | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Апрель | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Май | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Июнь | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Июль | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Август | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Сентябрь | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Октября | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Ноябрь | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Декабрь | 0,2848625 | 56,6928 | 0,9535 |
| Год | 3,41835 | 680,3136 | 11,442 |

Для контроля за состоянием основного и вспомогательного оборудования котельной, а так же контроля за экологической обстановкой, регулярно проводятся проверки:

- приборов КИП;

- состояния запорной арматуры, на утечки;

- состояния трубопроводов;

- состояния емкостей и приямков;

- состояния обваловки резервуаров, находящихся на поверхности;

- состояния емкости для загрязненного мазута, конденсата;

- состояния сливной эстакады, лотков и нулевой ёмкости.

- лабораторный анализ нефтепродукта.

Данные о фактических измерениях выбросов на котельной  МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево отсутствуют.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что для улучшения экологической ситуации на котельной необходимо уменьшить количество и состав вредных выбросов котельных установок. Это достигается путем своевременной проверки и отладки, как самих котельных агрегатов, так и вспомогательного котельного оборудования. Только при условии полной исправности оборудования, его своевременного ремонта и регулярного профилактического осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере продуктами сгорания.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структуры себестоимости производства и транспортного ресурса

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта тепловой энергии рассмотрены в главе 3.3 «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы» Обосновывающих материалов к программе комплексного развития.

Структура затрат МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево за 2012 год в части теплоснабжения приведена в таблице.

Как видно из таблицы, основные затраты (70,1%) приходятся на закупку топлива.

18,3 % затрат приходится на оплату труда персонала.

Выручка предприятия от регулируемого вида деятельности меньше суммарных затрат, что говорит об убыточности организации.

В связи с убыточностью предприятия отсутствуют деньги на капитальные ремонты и финансирование мероприятий предусмотренных инвестиционной программой предприятия.

Таким образом без повышения существующих тарифов или государственных субсидий развитие предприятия невозможно.

Таблица 9 Структура затрат на отпуск тепловой энергии МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

| Наименование | Ед. изм. | Величина | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 0 |  |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 107171,4 |  |
| расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения | тыс. руб. | 74914,8 | 70,1 |
| Мазут | тыс. руб. | 74914,8 | - |
| -объем | тн | 6684,02 | - |
| -цена за 1 тонну | руб./т.н.т. | 11208,04 | - |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 4084,71 | 3,8 |
| средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 3,076 | - |
| объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1327,89 | - |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 488,86 | 0,5 |
| расходы на вспомогательные материалы | тыс. руб. | 631,12 | 0,6 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 19577,06 | 18,3 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | - |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3221,18 | 3,0 |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3962,7 | 3,7 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 0 | - |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0 | - |
| Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе | тыс. руб. | 0 | - |
| на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0 | - |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 42,39 | - |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 26,19 | - |
| Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 56,362 | - |
| Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | тыс. Гкал | 48,897 | - |
| объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 5,233 | - |
| объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 51,691 | - |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 4,2 | - |
| Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 16 670 | - |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 55 | - |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у. т./Гкал | Мазут: 172,460 | - |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт·ч/Гкал | 23,56 | - |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,48 | - |

Структура затрат на отпуск тепловой энергии МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево за 2012 год графически представлена на рисунке. Тарифы на тепловую энергию за 2009 – 2013 годы приведены в таблице.

Рисунок 6 Структура затрат на отпуск тепловой энергии МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

Таблица 10 Тарифы на тепловую энергию

| № постановления, дата | Ввод в действие | Бюджетные потребители, руб. (без НДС) | Иные потребители, руб. (без НДС) | Потребители оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, руб. (без НДС) | Население, руб. (без НДС) | Рост тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 37/7 от 08 октября 2008 | С 01 января 2009 | 1542,00 | 1542,00 |  |  |  |
| № 37/1 от 06 ноября 2009 | С 01 января 2010 | 1584,15 | 1584,15 |  |  | 2,7 |
| № 35/8 от 24 ноября 2010 | С 01 января 2011 | 1803,00 | 1803,00 |  |  | 13,8 |
| № 48/2 от 09 ноября 2011 | С 01 января 2012 |  |  | 1803,00 | 2127,54 |  |
| № 48/2 от 09 ноября 2011 | С 01 июля 2012 |  |  | 1911,18 | 2255,19 | 6 |
| № 48/2 от 09 ноября 2011 | С 01 сентября 2012 |  |  | 2018,21 | 2381,49 | 5,6 |
| № 54/7 от 30 ноября | С 01 января 2013 |  |  | 2018,21 | 2381,49 | 0 |
| № 54/7 от 30 ноября | С 01 июля 2013 |  |  | 2322,96 | 2741,09 | 15,1 |

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы в системе теплоснабжения подробно описаны в главе 3.2 «Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения» Обосновывающих материалов к программе комплексного развития.

Основными проблемами являются:

- Высокие значения потребления тепловой энергии на собственные нужды обусловлены необходимостью подогрева мазутных резервуаров в отопительный период, а так же применением водогрейных бойлеров.

- Средняя загрузка паровых котлов за отопительный период составляет 56%, что приводит к сложности регулирования режима работы котлов и снижению их экономичности.

- Более 84,7% тепловых сетей проложены надземно, что обуславливает высокие значения потерь тепловой энергии при транспортировке.

- Основное оборудование котельной находится в удовлетворительном состоянии, но требует проведения работ по режимной наладке.

### Система водоснабжения

Институциональная структура

Водоснабжение на территории поселка осуществляет Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – АО «ГУ ЖКХ») - единственная организация в ЗАТО Видяево, которая предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению жителям п. Видяево, п. Ара-Губа, а также  в полном объеме объектам социального назначения и торговли, а также оказание услуг водоснабжения и водоотведения войсковым частям Министерства обороны.

Оплата услуг водоснабжения и водоотведения населением осуществляется посредством заключение договора с управляющей компанией МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Характеристика системы

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на предприятиях городского округа.

В населенных пунктах ЗАТО Видяево существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100 %. Источником  водоснабжения п. Видяево является озеро Большое Ура-Губское, п. Ара-Губа озеро Безымянное.

Технологическая схема водоснабжения п. Видяево следующая: от водозаборных сооружений вода по двум самотечным водоводам поступает на водонасосную станцию (ВНС),  расположенную поселке, откуда, после обеззараживания, с помощью насосов подается в резервуар чистой воды и далее по водоводам до потребителей.

Технологическая схема водоснабжения п. Ара-Губа: от полузаглубленной насосной станции с заглублением подземной части 3,6 м, работающей в составе водозаборных сооружений с забором воды от фильтрующего ряжевого оголовка, вода, после обработки жидким хлором по напорному водоводу поступает в контактные резервуары чистой воды и далее до точек подключения объектов.

Сети п. Видяево:

Общая протяженность водопроводных сетей–26,29 км.

Распределительные сети трассируются по кольцевой схеме.

Материал трубопроводов – сталь, чугун.

Износ сетей и сооружений составляет 85%.

Сети п. Ара-Губа:

Общая протяженность водопроводных сетей– 4,12 км.

Материал трубопроводов – сталь.

Износ сетей и сооружений составляет до 100%.

Рисунок 7 Схема водоснабжения

Балансы мощности и ресурса

Существующие и перспективные балансы отпуска системы водоснабжения приведены в таблице

Как видно из таблицы, основными потребителями системы водоснабжения являются бюджетные учреждения (85,4% общего потребления) в частности, войсковые части – 84,5 % от общего потребления.

Потребление населением составляет – 13,3%.

Таблица 11 Балансы водоснабжения, тыс. м3

| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства товаров и услуг | 3323,2 | 3181,4 | 3285,6 | 3236,9 | 3189,3 | 3165,2 | 3055,0 | 2989,4 |
| Подано в сеть | 3033,6 | 3028,7 | 3127,9 | 3081,6 | 3036,2 | 3013,3 | 2908,4 | 2845,9 |
| Объем реализации товаров и услуг | 2770,3 | 2765,9 | 2739,0 | 2712,1 | 2685,2 | 2679,8 | 2658,3 | 2658,3 |
| население | 367,7 | 367,1 | 363,6 | 360,0 | 356,4 | 355,7 | 352,9 | 352,9 |
| бюджетные потребители, т.ч. | 2365,0 | 2361,2 | 2338,2 | 2315,3 | 2292,3 | 2287,7 | 2269,3 | 2269,3 |
| - войсковые части | 2341,3 | 2337,5 | 2314,8 | 2292,0 | 2269,3 | 2264,8 | 2246,6 | 2246,6 |
| - прочие бюджетные потребители | 23,7 | 23,7 | 23,4 | 23,2 | 23,0 | 22,9 | 22,8 | 22,8 |
| коммерческие потребители | 37,7 | 37,6 | 37,2 | 36,9 | 36,5 | 36,4 | 36,1 | 36,1 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

На водонасосных станциях п. Видяево и п. Ара-Губы, в настоящий момент отсутствуют приборы коммерческого учета расхода воды, что несомненно сказывается на качестве контроля воды, отпускаемой потребителю.

Потребители оборудованы приборами учета в полном объеме.

Зоны действия источников ресурсов

Централизованное водоснабжение осуществляется на всей территории ЗАТО Видяево. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100 %.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Производительность водонасосных станций ЗАТО Видяево составляет 4150 тыс. м3/год, в то время как объем производства в настоящее время составляет 3320 тыс. м3/год, что составляет 80 % от установленной производительности. Резерв на источнике - 20%.

Надежность работы системы

Для целей комплексного развития системы водоснабжения ЗАТО Видяево главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Физическое состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное. Основная часть сетей нуждается в замене и имеет износ 80%. На обслуживании есть сети со сроком службы более 40 лет. По причине сильной изношенности аварийность растет из года в год. Сети выполнены из таких материалов как чугун и сталь. Аварийность на данный момент 0,5 аварии на 1 км сетей.

Качество поставляемого ресурса

Часть сети водоснабжения ЗАТО Видяево закольцована, что является гарантом бесперебойности водоснабжения.

Качество услуг водоснабжения  определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- - перебои в водоснабжении (часы, дни);

- - частота отказов в услуге водоснабжения;

- - давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд поставляемого ресурса.

- Система работает бесперебойно, и аварий за отчетный год не происходило. Обслуживание производится бесперебойно и круглосуточно. Общий износ водопроводных сетей составляет 49,9 %, что ниже среднего показателя по региону.

- Обеззараживание воды от водозаборных устройств п. Видяево осуществляется при помощи жидкого хлора в хлораторной, которая находится в здании водонасосной станции. Обеззараживанию подвергается 100 % подаваемой потребителю воды.

Таблица 12 Анализ воды

| № п/п | Наименование |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность, мг/л | макс | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,58 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Цветность, градусы | макс | 27 | 25 | 21 | 35 | 26 | 16 | 21 | 26 |
|  |  | мин. | 18 | 16 | 19 | 10 | 19 | 14 | 17 | 18 |
|  |  | средн | 25,5 | 20,5 | 20 | 22,5 | 22,5 | 15 | 19 | 22 |
| 3 | Активная реакция рН | макс | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
|  |  | мин. | 6,5 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,47 |
|  |  | средн | 6,5 | 6,45 | 6,5 | 6,65 | 6,5 | 6,55 | 6,55 | 6,69 |
| 4 | Железо суммарное, мг/л | макс | 0,16 | 0,27 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,072 | 0,3 | 0,06 |
|  |  | мин. | 0,12 | 0,23 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | средн | 0,14 | 0,25 | 0,085 | 0,095 | 0,085 | 0,061 | 0,18 | 0,055 |
| 5 | Хлориды, мг/л | макс | 11,88 | 14,61 | 11,64 | 11,64 | 10,65 | 12 | 14,25 | 11,27 |
|  |  | мин. | 10,22 | 12,88 | 10,15 | 10,15 | 10,2 | 9,34 | 9,72 | 7,68 |
|  |  | средн | 11,05 | 13,75 | 10,9 | 10,9 | 10,43 | 10,67 | 11,99 | 9,48 |
| 6 | Жесткость общая, мг-экв/л | макс | 0,6 | 0,44 | 0,6 | 0,38 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,41 |
|  |  | мин. | 0,27 | 0,38 | 0,34 | 0,26 | 0,32 | 0,27 | 0,2 | 0,34 |
|  |  | средн | 0,44 | 0,41 | 0,47 | 0,32 | 0,46 | 0,34 | 0,3 | 0,38 |
| 7 | Взвешенные вещества мг/дм3 | макс | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Азот аммиака мг/л | макс | 0,34 | 0,09 | 0,241 | 0,192 | 0,311 | 0,333 | 0,26 | 0,37 |
|  |  | мин. | 0,29 | 0,07 | 0,09 | 0,109 | 0,262 | 0,22 | 0,12 | 0,17 |
|  |  | средн | 0,315 | 0,08 | 0,17 | 0,151 | 0,282 | 0,277 | 0,19 | 0,27 |
| 9 | Нитриты (NO2), мг/л | макс | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,012 | 0,004 | 0,013 |
|  |  | мин. | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,019 | 0,015 | 0,01 | 0,002 | 0,006 |
|  |  | средн | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,025 | 0,028 | 0,011 | 0,003 | 0,0095 |
| 10 | Нитраты(NO3), мг/л | макс | 0,06 | <0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
|  |  | мин. | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | 0,055 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Окисляемость, мг О2/л | макс | 2,56 | 3,72 | 2,85 | 3,21 | 3,87 | 3,86 | 3,45 | 4,59 |
|  |  | мин. | 2,49 | 2,72 | 2,78 | 2,18 | 2,34 | 2,57 | 1,87 | 3,25 |
|  |  | средн | 2,53 | 3,22 | 2,82 | 2,7 | 3,11 | 3,22 | 2,66 | 3,92 |
| 12 | Кадмий, мг/л | макс | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Селен, мг/л | макс | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,0001 | <0,002 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Алюминий, мг/л | макс | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сульфаты, мг/л | макс | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 16,5+1 | 15+1 | 6+1 | 7+1 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2,4 Д мг/л | макс | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сухой остаток, мг/л | макс | 51,25 | 48,9 | 46,54 | 49,6 | 50,4 | 45,14 | 46,2 | 36,6 |
|  |  | мин. | 50,45 | 47,81 | 42,11 | 39,6 | 45,4 | 39,67 | 42,4 | 23,8 |
|  |  | средн | 50,85 | 48,36 | 46,33 | 44,6 | 47,9 | 42,41 | 42,41 | 30,2 |
| 18 | Линдан (ГХЦГ) мг/дм3 | макс | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | макс | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | АПАВ , мг/дм3 | макс | 0,021 | 0,024 | 0,031 | 0,026 | 0,028 | 0,031 | 0,054 | 0,031 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Фенолы, мг/л | макс | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Марганец, мг/л | макс | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Фтор, мг/ л | макс | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,12 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Медь, мг/л | макс | <0,001 | <0,0006 | <0,0006 | <0,001 | <0,005 | <0,004 | <0,007 | <0,01 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Цинк, мг/л | макс | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,016 | 0,0004 | 0,003 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Свинец, мг/л | макс | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,0001 | <0,002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Ртуть мг/л | макс | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,0001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Нефте-продукты | макс | 0,017 | 0,012 | 0,016 | 0,017 | 0,011 | 0,012 | 0,0017 | 0,02 |
|  |  | мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средн | - | - | - | - | - | - | - | - |

Воздействие на окружающую среду

Основным видом деятельности АО «ГУ ЖКХ», является осуществление работ по предоставлению населению услуг по водоснабжению. В рамках этих задач предприятие производит забор, очистку и распределение воды.

Предприятие проводит своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:

- постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

- стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

- внедрение новых технологий очистки воды;

- обеспечение надежной работы городских систем водоснабжения и водоотведения;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- соблюдение требований природоохранного законодательства;

- международное сотрудничество в области использования экологически чистых и энергетически эффективных технологий.

Вредное воздействие на окружающую среду отсутствует.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединения), структуры себестоимости производства и транспортного ресурса

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта водоснабжения рассмотрены в главе 3.3 «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы» Обосновывающих материалов к программе комплексного развития.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

В процессе водозабора и транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование (насосные агрегаты). В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, некоторые участки магистрали водопровода не менялись с 50-60-х годов прошлого века, износ магистральных водоводов составляет 80 %:

- истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;

- достаточно большие потери в сетях;

Все это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

### Система водоотведения

Институциональная структура

Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – АО «ГУ ЖКХ») - единственная организация в ЗАТО Видяево, которая предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению жителям п. Видяево, п. Ара-Губа, а также  в полном объеме объектам социального назначения и торговли, а также оказание услуг водоснабжения и водоотведения войсковым частям Министерства обороны.

Оплата услуг водоснабжения и водоотведения населением осуществляется посредством заключение договора с управляющей компанией МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Характеристика системы

На данный момент в ЗАТО Видяево существует одна зона водоотведения – поселок Видяево. В п. Ара Губа АО «ГУ ЖКХ» не предоставляет услуги по водоотведению.

Через канализационные очистные сооружения сточные воды отводятся от района улицы Заречная, от района улиц Центральная и Нагорная сточные воды сбрасываются в Губу Ура Баренцева моря без очистки через два выпуска.

Схема водоотведения п. Видяево следующая: сточная вода от жилых зданий и сооружений по наружной канализационной сети самотеком отводится к насосной станции перекачки фекальных вод, далее под давлением подается на очистные сооружения и после механической очистки и обеззараживания выбрасывается в водоем. Обеззараживание сточных вод производится хлором с помощью хлораторной установки ЛОНИИ-100КМ. Электроснабжение СПФВ осуществляется трансформаторной подстанции, расположенной на территории площадки станции. Электроснабжение очистных сооружений осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-№43, расположенной на территории очистных сооружений.

Канализационные очистные сооружения с механической очисткой бытовых вод, сбрасываемой по ул. Заречной. Год ввода в эксплуатацию – 1978. Водный объект – залив Баренцева моря и нахождение  0,5 км от устья реки Урица. Среднесуточные объемы принятых стоков на очистные сооружения 1110 м3/сут. Полная производительность канализационных очистных сооружений составляет 2700 м3/сут.

На очистных сооружениях установлено оборудование с ручным управлением:

- Двухъярусные отстойники с иловыми камерами для очистки бытовых и сточных вод от взвешенных веществ, 04 шт., объемом по 258 м3 каждый, пропускная способность 1400-2700 м3/сут. Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт;

- Горизонтальные песколовки с распределительной камерой и круговым движением сточных вод D=4 м каждая, объемом 112,8 м3, пропускная способность 1400-2700 м3/сут, 02 шт. Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт;

- Хлораторная на жидком хлоре для обеззараживания бытовых и сточных вод;

- Вторичные канализационные вертикальные отстойники с иловыми колодцами объемом по 112,8 м3, пропускная способность 1400-2700 м3/сут, 02 шт. Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт;

- Песковая площадка площадью 36 м2.  Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт;

- Иловые площадки площадью 522 м2.  Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт;

- Насосная станция перекачки иловой воды с заглублением до 6 м, производительностью 430-1200 м3/сут. Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

На сегодняшний день канализационные очистные сооружения работают с резервом мощности около 60 %, имеется существенная возможность дополнительного приема сточных вод. Таким образом, технические возможности по очистке сточных вод Комплекса очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам. Однако не соответствуют требуемым нормативам качества сточных вод, т.к. на существующих очистных сооружениях предусмотрена только механическая очистка. В связи с этим, для приведения качества сточных вод до нормативных показателей, предусмотрена на существующих очистных сооружениях установка для биологической очистки.

Балансы мощности и ресурса

Установленная мощность очистных сооружений в настоящее время составляет 2700 м3/ч, что соответствует 41% от среднесуточного объема сточных вод. Таким образом, резерв на водоочистных сооружениях составляет порядка 59%.

Таблица 13 Балансы водоотведения, тыс. м3

| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоков | 405,2 | 421,19 | 561,15 | 561,15 | 561,15 | 669,42 | 669,42 | 669,42 |
| Население | 367,73 | 385,67 | 525,62 | 525,62 | 525,62 | 633,89 | 633,89 | 633,89 |
| Воинская часть | 9,65 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
| Прочие бюджетные потребители | 23,56 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Коммерция | 4,26 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Канализационные выпуски в жилых домах и общественных зданиях не оборудованы приборами учета канализационных вод. Расчет за услуги водоотведения осуществляется расчетным методом.

Зоны действия источников ресурсов

На данный момент в ЗАТО Видяево существует одна зона водоотведения – поселок Видяево. В п. Ара Губа АО «ГУ ЖКХ» не предоставляет услуги по водоотведению.

Все общественные здания и жилые дома, расположенные в п. Видяево имеют подключение к централизованному водоотведению.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

На сегодняшний день канализационные очистные сооружения работают с резервом производственных мощностей 58,9 %. В районе улиц Центральная и Нагорная существует дефицит очистных сооружений, т.к.  сточные воды от этих улиц сбрасываются в губу Ура Баренцева моря без очистки. Существующий резерв позволяет перевести сточные воды от этих улиц на действующие очистные сооружения. Согласно Генерального плана ЗАТО Видяево, по улице Центральная запланировано строительство канализационной насосной станции.

Надежность работы системы

Централизованная система водоотведения Видяево представляет собой систему инженерных сооружений, надежная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселка. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов общей протяженностью 8,32 км, отводится на очистку около 60 %  бытовых и сточных вод п. Видяево.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации. Также по водоснабжению прогнозируется снижение потребления услуг, следовательно, объем услуг по принятию сточных вод снижается в том же объеме.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Наиболее острой остается проблема износа канализационной сети, который составляет 90 %.

В связи с тем, что система водоотведения п. Видяево до канализационной насосной станции самотечная, то вероятность возникновения аварий на этом участке является невысокой. Поэтому можно судить о достаточной безопасности системы водоотведения. Однако высокий процент износа трубопроводов канализации говорит о невысокой надежности системы водоотведения, особенно на участке напорного трубопровода от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений.

Управляемость системы водоотведения на сегодняшний день обеспечивается дежурной службой АО «ГУ ЖКХ». Для усовершенствования управляемости необходимо развивать систему диспетчеризации, а также внедрять систему автоматического регулирования технологического процесса. Реализуя комплекс данных мероприятий  повысится надежность системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Воздействие на окружающую среду

Основным негативным фактором воздействия на окружающею среду является частичный сброс сточных вод без предварительной очистки.

На данный момент в ЗАТО Видяево существует одна зона водоотведения – поселок Видяево. В п. Ара Губа АО «ГУ ЖКХ» не предоставляет услуги по водоотведению.

Через канализационные очистные сооружения сточные воды отводятся от района улицы Заречная, от района улиц Центральная и Нагорная сточные воды сбрасываются в Губу Ура Баренцева моря без очистки через два выпуска.

В настоящее время разработана программа по 100% очистке сточных вод перед их сбросом, что несомненно улучшит экологическую обстановку на территории ЗАТО Видяево.

Проектной мощности существующих очистных сооружений (2,7 тыс.м3/сут.) недостаточно для приема расчетного объема сточных вод населенного пункта. При существующей мощности через очистные сооружения на очистку имеется возможность отводить около 60% всех хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Канализационные очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 1983 году, предназначены только для механической очистки.

Часть сточных вод от жилой застройки по ул. Центральной сбрасываются в губу Урица без очистки.

В 2009 г. в губу Ура  было отведено 984 тыс. м3 (2,7 тыс. м3/сут.) сточных вод, в том числе:

- без очистки –143,7 тыс. м3 (0,4 тыс. м3/сут.)

- недостаточно-очищенных – 840,3 тыс. м3 (2,3 тыс. м3/сут.)

В 2012 году водопотребление п. Видяево составило 1552,71 тыс.м3, а через очистные сооружения отведено 405,2 тыс.м3, что составляет 26,1 % от всей потребленной воды. Из этого можно сделать вывод, что остальные сточные воды в объеме 1147,51 тыс.м3 сброшены без очистки в губу Ура Баренцева моря через прямые выпуски, что оказывает значительное вредное воздействие на данный водный объект. Данная технологическая схема не соответствует требуемым нормативам качества сточных вод.

Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация КОС с применением современных технологий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

На первую очередь генерального плана предусматривается обязательная ликвидация выпусков неочищенных сточных вод. Сточные воды от жилой застройки по ул. Центральной будут отводиться на действующие очистные сооружения. Проектом предлагается строительство новой канализационной насосной станции в районе  ул. Центральной с увеличением проектной мощности до 3000 м3/сут с установкой биологической очистки сточных вод и прокладка напорного трубопровода.

Тарифы, плата за подключение структура себестоимости производства и транспортного ресурса

Тарифы, плата за подключение, к системе водоотведения рассмотрены в главе 3.3 «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы» Обосновывающих материалов к программе комплексного развития.

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Основные средства по водоотведению АО «ГУ ЖКХ» имеют высокий износ - 90 %. Анализ технического состояния оборудования канализационных насосных станций и станций очистки сточных вод показывает наличие большого количества сбоев в работе и аварийности на сетях.

Также одной из основных проблем в водоотведении муниципального образования является несоответствие технологической схемы требуемым нормативам качества сточных вод. Важнейшая задача на данный момент это ликвидация прямых выпусков, для чего необходима модернизация существующих очистных сооружений и строительство канализационной насосной станции по улице Центральная с целью очистки и обеззараживания неочищенных сточных вод, поступающих в губу Ура Баренцева моря, до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов.

### Система сбора и утилизации ТБО

Институциональная структура

Вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Видяево осуществляет МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево.

Оплата услуг по вывозу и утилизации ТБО населением осуществляется посредством заключение договора с управляющей компанией МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево.

Характеристика системы

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий многоквартирных домов (далее МКД) и организаций;

- обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д.

Система несменяемых сборников является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зоны, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м3.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории МКД следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории МКД. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Балансы мощности и ресурса

Вместимость полигона ТБО составляет 170232 м3. Прогнозируемый объем ТБО на период 2013-20127 гг. составляет 21854 м3/год. В настоящее время какая либо переработка или утилизация ТБО на полигоне отсутствует.

Потерь ТБО при транспортировке на полигон не наблюдается.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В связи со спецификой деятельности по утилизации ТБО, приборы учета у потребителей отсутствуют.

Непосредственно на полигоне должны быть установлены весы для учета объемов принимаемых отходов на полигон.

Зоны действия источников ресурсов

Источниками твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Видяево являются жители, коммерческие организации, бюджетные учреждения (в том числе и войсковые части), а так же промышленные предприятия. Зоной действия организации по централизованному сбору и утилизации ТБО является ЗАТО Видяево.

- Качество поставляемой услуги (ресурса).

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории ЗАТО Видяево хорошо организована и  отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Сбор и вывоз КГО и ТБО ведется ежесуточно.

Проблемами являются: отсутствие раздельного сбора отходов, отсутствие сортировочных станций, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории ЗАТО Видяево отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории городского округа нет.

- Безопасность и надежность системы

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий МКД и организаций;

- обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории МКД в ЗАТО Видяево производится два раза в неделю. Для их сбора на территории ЗАТО Видяево организованы 13 специально оборудованных площадок, расположенных на территории МКД. Площадки имеют твердое и водонепроницаемое покрытие и находятся в непосредственной близости от проезжей части.

По надежности и безопасности система соответствует всем Санитарным нормам и правилам.

На данный момент в ЗАТО Видяево установлено 74 контейнера для сбора ТБО общим объемом 55,5 куб.м (0,75 м3 каждый), а также 13 контейнеров для вывоза КГО общим объемом 78 куб.м. Все контейнерные площадки оборудованы ограждениями и водонепроницаемыми покрытиями, что соответствует СанПиН 2.1.7.1322-03. В условиях сложившейся компактной застройки поселка их увеличение без нарушения утвержденных нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства ЗАТО Видяево не представляется возможным.

Частота сбора и вывоза мусора осуществляется шесть дней в неделю, а сбор и вывз КГО два дня в неделю. Такая периодичность вывоза отходов ТБО соответствует  надежной и безопасной системы утилизации отходов по СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

При использовании рекомендуемой контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Система несменяемых сборников является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. В ЗАТО Видяево применяется система несменяемых сборников отходов для ТБО и КГО.

Согласно рабочему проекту «Полигон ТБО в ЗАТО п. Видяево» продолжительность приема полигона – 16 лет 4 месяца (то есть – до апреля 2021 года), объем накопленных отходов также соответствует указанному сроку.

Для увеличения безопасности и надежности системы утилизации ТБО после апреля 2021 года необходимо запланировать строительство нового полигона для сбора ТБО с возможностью частичной переработки мусора.

Исходя из отсутствия строительства нового жилищного фонда, а также отсутствия значительного прироста населения текущего количества площадок для сбора ТБО и КГО достаточно для надежного и безопасного функционирования системы.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Существующий полигон обеспечивает 100% прием ТБО с территории ЗАТО Видяево. Зоны с дефицитом утилизации твердых бытовых отходов не выявлены.

Воздействие на окружающую среду

Основным негативным фактором влияющим на экологическую обстановку являются несанкционированные свалки на территории ЗАТО Видяево. Мусорные свалки приводят к загрязнению почвы и грунтовых вод, а также выделяют вредные вещества в процессе горения.

В настоящее время на территории ЗАТО Видяево разработаны и осуществляются мероприятию по выявлению незаконных свалок, их ликвидации а также мониторингу ситуации с отходами на территории поселения.

Мероприятия позволят ликвидировать свалки и значительно улучшить экологическую обстановку.

Для контроля за состоянием окружающей среды на полигоне ТБО разработана рабочая программа.

Согласно рабочей программе производственного контроля осуществляется мониторинг окружающей среды на полигоне ТБО:

1. Производятся анализы проб атмосферного воздуха над отработанным  участком полигона и на границе  санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО, лабораторией ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в МО»-ежегодно.

2.Лабораторные исследования сточной воды на выходе с очистного  сооружения лабораторией ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в МО»-ежегодно.

3.Исследование почвы на соответствие требованиям СанПин 2.1.7.1287-03. ГН 2.1.7.2041-06; ГН 2.1.7.2511-09 лабораторией ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в МО»- ежегодно.

4.Контроль за цикличностью изоляции отходов, один раз в 15 дней - журнал учёта.

5. Контроль  использования сетчатых ограждений, территорией санитарно-защитной зоны - один раз в десять дней ( уборка мелких фракций ТБО).

Тарифы, плата за подключение структура себестоимости производства и транспортного ресурса

Тарифы утилизацию ТБО рассмотрены в главе 3.3 «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы» Обосновывающих материалов к программе комплексного развития.

Технические и технологические проблемы в системе ТБО

- Оборудование существующих площадок ТБО не соответствует нормативам и негативно влияет на окружающую среду;

- Высокая изношенность контейнеров, требует их замены.

### Система газоснабжения

Институциональная структура

Газоснабжение на территории поселка осуществляет ООО «Севгаз». Предприятие, занимается продажей сжиженного углеводородного газа (пропан-бутан) и других технических газов (азот, углекислота, кислород, аргон, ацетилен, газовые сварочные и пищевые упаковочные смеси) промышленным потребителям и физическим лицам на территории Мурманска и Мурманской области.

Также ООО «Севгаз» осуществляет:

- доставку СУГ автоцистернами;

- техническое обслуживание, текущий ремонт и подготовку к техническому освидетельствованию сосудов автоцистерн СУГ, работающих под давлением.

Предприятие ООО «Севгаз» осуществляет свою деятельность в соответствии с выданными Беломорским управлением Ростехнадзора лицензией на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и разрешением на техническое освидетельствование и ремонт баллонов для технических газов.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Газоснабжение жилой застройки осуществляется от подземных газовых резервуаров, расположенных в непосредственной близости от групп потребителей. Сжиженный газ на территорию ЗАТО Видяево доставляется ежемесячно автотранспортом и закачивается в подземные емкости. Далее газ через газорегуляторные устройства (где происходит снижение давления сжиженного газа до 0,03 кгс/см2 и по распределительным газопроводам подается в жилые дома.

На территории ЗАТО Видяево газифицировано 18 многоквартирных жилых домов из 47.

В эксплуатации находятся 6 групповых резервуарных установок общей емкостью 90 м3.

Данные о резервуарных установках приведены в «Таблица 14».

Таблица 14 Групповые резервуарные установки

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование основных средств | Кол – во | Емко-сти шт/м3 | Дата ввода в эксплуатацию | Дата посл. освидетельств. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10103000000246 | Групповая резервуарная установка № 1 | 1 | 4*2,5 | 01.1972 г. | 06.13 |
| 2. | 1010300000247 | Групповая резервуарная установка № 2 | 1 | 4*2,5 | 01.1972 г. | 06.11 |
| 3. | 10103000000248 | Групповая резервуарная установка № 4 | 1 | 8*2,5 | 01.1977 г. | 06.12 |
| 4. | 1010300000249 | Групповая резервуарная установка № 5 | 1 | 8*2,5 | 01.1978 г. | 06.07 |
| 5. | 1010300000250 | Групповая резервуарная установка № 6 | 1 | 4*2,5 | 01.1978 г. | 06.08 |
| 6. | 10103000000251 | Групповая резервуарная установка № 7 | 1 | 4*5,0 | 01.1989 г. | 09.11 |
|  | Итого: |  | 6 | 32/90 |  |  |

Данные о зонах действия ГРУ приведены в «Таблица 15».

Таблица 15 Данные о ГРУ

| № п/п | № ГРУ | Подключенные многоквартирные дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | улица | № дома | количество квартир |
| 1. | ГРУ №1 и №2 | Центральная | 21 | 41 |
|  |  |  | 23 | 33 |
|  |  |  | 25 | 60 |
| 2. | ГРУ №4 и №6 | Заречная | 1 | 53 |
|  |  |  | 5 | 61 |
|  |  |  | 7 | 44 |
|  |  |  | 13 | 45 |
|  |  |  | 19 | 45 |
|  |  |  | 21 | 73 |
|  |  |  | 23 | 73 |
| 3. | ГРУ №5 | Заречная | 2 | 75 |
|  |  |  | 6 | 44 |
|  |  |  | 8 | 41 |
|  |  |  | 12 | 74 |
|  |  |  | 14 | 45 |
| 4. | ГРУ №7 | Центральная | 1 | 24 |
|  |  |  | 3 | 24 |
|  |  |  | 6 | 23 |
|  |  |  | 7 | 50 |
| ИТОГО: |  |  | 19 домов | 928 квартир |

Данные о сетях газоснабжения приведены в таблице. Общая протяженность сетей газоснабжения составляет  2,1 км, из них надземно проложено 1,9 км, т.е. 90%.

Таблица 16 Наружные газопроводы

| № п/п | Адрес | Протяженность наружного газопровода, м |  | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземного | надземного |  |
| 1. | ул. Заречная дом 1 | 21,06 | 121,3 | 02.1978 г. |
| 2. | ул. Заречная дом 2 | 49,56 | 69,6 | 06.1980 г. |
| 3. | ул. Заречная дом 5 | - | 88,68 | 02.1978 г. |
| 4. | ул. Заречная дом 6 | 24,63 | 64,66 | 06.1980 г. |
| 5. | ул. Заречная дом 7 | 18,65 | 55,85 | 11.1981 г. |
| 6. | ул. Заречная дом 8 | - | 53,2 | 09.1981 г. |
| 7. | ул. Заречная дом 12 | - | 41,95 | 06.1981 г. |
| 8. | ул. Заречная дом 13 | 12,06 | 108,07 | 03.1980 г. |
| 9. | ул. Заречная дом 14 | 50,2 | 78,74 | 12.1980 г. |
| 10. | ул. Заречная дом 19 | - | 58,21 | 03.1980 г. |
| 11. | ул. Заречная дом 21 | - | 76,36 | 06.1982 г. |
| 12. | ул. Заречная дом 23 | 30,77 | 176,48 | 01.1980 г. |
| 13. | ул. Центральная дом 1 | - | 60,85 | 04.1980 г. |
| 14. | ул. Центральная дом 3 | - | 103 | 04.1980 г. |
| 15. | ул. Центральная дом 6 | 20,67 | 140,23 | 04.1980 г. |
| 16. | ул. Центральная дом 7 | - | 110,54 | 06.1974 г. |
| 17. | ул. Центральная дом 21 | 29,13 | 101,84 | 02.1979 г. |
| 18. | ул. Центральная дом 23 | - | 120,34 | 01.1974 г. |
| 19. | ул. Центральная дом 25 | - | 130,52 | 06.1973 г. |
| 20. | ул. Центральная дом 27 | - | 127,85 | 01.1974 г. |
|  | ИТОГО: | 256,7 | 1888,27 |  |

Балансы мощности и ресурса

Объемы потребления газа за 2008 – 2012 годы приведены в «Таблица 17»

Таблица 17 Потребление газа

| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 587,12 кг | 99 589 кг | 91 405 кг | 119 110 кг | 100 470 кг |

100% газа потребляет население.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Потребители газа на территории ЗАТО Видяево не имеют приборов учета газа.

Расчет за услуги газоснабжения осуществляется по нормативам потребления.

Зоны действия источников ресурсов

На «Рисунок 8» показаны зоны действия системы централизованного газоснабжения.

Как было сказано выше, только 38% жилых домов обеспечены газоснабжением.

Рисунок 8 Зоны действия газоснабжения

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Данные о резервах системы газоснабжения приведены в «Таблица 18».

Учитывая, что доставка газа организована ежемесячно, объем резервуаров должен обеспечить месячное потребления газа.

В настоящее время на Групповых резервуарных установках существует резерв 75%.

Таблица 18 Резервы газоснабжения

| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление газа, кг/год | 113 587,12 | 99 589 | 91405 | 119110 | 100470 |
| Потребление газа, м3 | 255,8 | 224,3 | 205,9 | 268,3 | 226,3 |
| Среднемесячное потребление газа, м3/мес | 21,3 | 18,7 | 17,2 | 22,4 | 18,9 |
| Суммарный объем резервуаров, м3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Резерв, м3 | 68,7 | 71,3 | 72,8 | 67,6 | 71,1 |
| Резерв, % | 76,3 | 79,2 | 80,9 | 75,2 | 79,0 |

Надежность работы системы

Рассматривая систему газоснабжения ЗАТО Видяево можно отметить, что поставка газа не является надежной, так как сжиженный природный газ подается в газораспределительные сети газ поставляется при помощи автотранспорта. В остальном такой способ передачи газа позволяет судить об автономности 4 зон газораспределительных сетей (2 из которых оснащены резервными линиями), что позволяет говорить о невозможности отключения во всех зонах одновременно.

Также 2 ГРС низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения ЗАТО Видяево дуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- установку дополнительных ГРС с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений

- организация централизованного газоснабжения.

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа, получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Мурманской области на резервные виды топлива;

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда, затем объектов социального назначения, после этого — объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов.

Система газоснабжения в 2014 году работала без приостановки подачи газа, что позволяет охарактеризовать систему, как надежную.

Качество поставляемого ресурса

Газ природный сжиженный должен соответствовать требованиям технических условий ТУ 51-03-03-85.

По физико-химическим показателям сжиженный природный газ должен соответствовать требованиям и нормам, указанным «Таблица 19».

Таблица 19 Физико-химические свойства СПГ

| Наименование показателя | Норма | Метод испытания | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Объемная доля, % |  |  |  |
| метана | 92 ± 6 | По ГОСТ 23781-83 | 89,4 |
| этана | 4 ± 3 | По ГОСТ 23781-83 | 6,3 |
| пропана и более тяжелых углеводородов | 2,5 ± 2,5 | По ГОСТ 23781-83 | 4,1 |
| азота | 1,8 ± 1,5 | По ГОСТ 23781-83 | 0,8 |
| 2.Низшая теплотворная способность, (ккал/кг) | 39,1 | По ГОСТ 22667-82 | 40,2 |
| не менее | 11289 |  | 11606 |
| 3.Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % не более | 0,005 | По ГОСТ 22387.2-83 | 0,002 |

Газ в ЗАТО Видяево соответствует требованиям технических условий ТУ 51-03-03-85.

Воздействие на окружающую среду

Природный газ является наиболее экологичным энергетическим ресурсом, применяемым в промышленности и ЖКХ.

Характерной особенностью техногенного воздействия газопровода на окружающую среду является наличие термического влияния, связанного с возгоранием газа, а также значительное нарушение целостности почвенно-растительного покрова. Радиус термического воздействия, определяющий зону полного поражения окружающего растительного покрова в очаге отказа, составляет от 30 до 600 м, а котлован, образующийся в момент аварии газопровода, достигает максимальных размеров до 106*56*12 м. По своему характеру техногенное воздействие на все компоненты природы является комплексным, поскольку оно затрагивает биохимические процессы, происходящие в атмосфере, земле и водоемах. Так, загрязнение атмосферы обусловлено сжиганием попутного газа на факелах, продуктов деятельности компрессорных станций, выбросом газопродуктов в результате аварий и по другим причинам.

Большое значение с точки зрения охраны природы имеет формирование антропогенного ландшафта в процессе строительства трубопровода. Это имеет прямое отношение к функциональному развитию биогеоценозов конкретного вида, естественной миграции животных, эволюционному развитию гидрогеологических, климатологических и других естественных процессов.

Рассмотрим экологическое воздействие системы газоснабжения на 2 этапах:

Этап сооружения газопроводов:

- Аварии при сооружении и испытаниях линейной части, газоперекачивающих агрегатов и дополнительного оборудования;

- Техногенное воздействие при строительстве объектов транспорта газа (эрозия, солифлюкция, оползни, изменение водного режима, нарушение режима особо охраняемых природных территорий, воздействие на миграции животных и т. д.);

- Эмиссия вредных веществ при работе строительной техники

Этап эксплуатации газопроводов:

- Аварии на промышленных объектах, включая компрессорные станции и линейную часть;

- Утечка газа на компрессорных станциях и линейной части;

- Выбросы вредных веществ при сгорании природного газа на компрессорных станциях;

- Температурные воздействия в районах пермафроста с проявлением термокарстовых процессов.

Для ЗАТО Видяево при  наличии поставки газа газопроводами низкого давления и отсутствии компрессорного оборудования (газ подается в систему изначально с низким давлением и его утечка незначительна) можно говорить о отсутствии негативного влияния системы газоснабжения на окружающую среду ЗАТО Видяево.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В связи с отсутствием магистральной системы газоснабжения Мурманской области не определяет тариф на сжиженный природный газ. Транспортировка осуществляет автомобильным транспортом. Стоимость складывается из транспортировки газа и от закупочной цены на него.

Цена на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд, действующая с 01.07.2012, утверждена протоколом заседания коллегии Комитета по тарифному регулированию от 10.06.2016.

ООО «Севгаз» предлагает к утверждению розничные цены на газ сжиженный для реализации населению ЗАТО п. Видяево на бытовые нужды в размере на 1 п/г 2016 г. газ емкостной – 87,23 руб. за 1 кг, или 184,81 руб. за 1 куб. м., газ в баллонах – 87,23 руб. за 1 кг (с учѐтом НДС), на 2 п/г 2016 г. газ емкостной – 94,41 руб. за 1 кг, или 200,02 руб. за 1 куб. м (с учѐтом НДС), газ в баллонах – 94,41 руб. за 1 кг (с учѐтом НДС). Потребителями газа сжиженного для бытовых нужд являются население муниципального образования ЗАТО п. Видяево. Кроме того, ООО «Севгаз» производит реализацию сжиженного углеводородного газа прочим потребителям, реализацию других видов газа (кислород, аргон, азот, ацетилен, двуокись углерода жидкая), а так же производит смеси газов.

Плата за подключение в настоящее время не установлена, так как подключение не производится.

Технические и технологические проблемы в системе

Технические и технологические проблемы в системе

Основной проблемой в системе газоснабжения является срок эксплуатации газопроводных систем.

Так групповые резервуарные установки введены в эксплуатацию в период с 1972 по 1989 годов и в настоящее время находятся в эксплуатации более 25 лет.

Газораспределительные сети также находятся в эксплуатации более 25 лет.

Второй проблемой в системе газоснабжения является относительная высокая стоимость сжиженного газа по сравнению с магистральным газоснабжением.

В настоящее время ремонт и обслуживание систем газоснабжения предусмотрено несколькими муниципальными целевыми программами.

## Краткий анализ состояния установки приборов учёта и энерго- и ресурсосбережения потребителей

При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть – на оплату услуг энергосервисной компании, часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений, тем более что в большинстве случаев учреждение имеет только одно здание.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2012 должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений города, а также их ввода в эксплуатацию.

Установка приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей проводится в рамках реализации следующих программ:

- муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево».

Программа направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части многоквартирных домов).

На сегодняшний день все многоквартирные дома на территории ЗАТО Видяево 100 % оснащены общедомовыми приборами учета коммунальных услуг (тепловая энергия, ХВС, ГВС, электрическая энергия).

## Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы

На сегодняшний день все многоквартирные дома на территории ЗАТО Видяево 100 % оснащены общедомовыми приборами учета коммунальных услуг (тепловая энергия, ХВС, ГВС, электрическая энергия).

В перспективе, в соответствии с программными мероприятиями муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево», планируется поэтапное оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных услуг жилые помещения многоквартирных домов, так как все они находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево.

Таблица 20 Сведения об установленных общедомовых приборах учета коммунальных услуг на 01.01.2016 года.

| Наименование коммунальной услуги | МКД, оборудованные ОДПУ | МКД, не оборудованные ОДПУ |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | 47 домов | 0 домов |
| Электрическая энергия | 47 домов | 0 домов |
| ХВС | 47 домов | 0 домов |
| ГВС | 47 домов | 0 домов |
| Газ* | 0 домов | 18 домов |

* Количество газифицированных домов на территории ЗАТО Видяево – 18, техническая возможность установки ОДПУ по сжиженному газу отсутствует.

# Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## Количественное определение перспективных показателей развития ЗАТО Видяево

Перспективные показатели развития ЗАТО Видяево приведены в разделе 1.2 Обосновывающих материалов к программе комплексного развития.

Численность населения спрогнозирована на основании:

- Показателей генерального плана ЗАТО Видяево;

- Прогноза социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

- Инвестиционного паспорта ЗАТО Видяево.

- Прогноз представлен в «Таблица 21»

Таблица 21 Прогноз численности населения

| Наименование | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 | 2033 |
| Численность населения ВСЕГО, чел. | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6500 | 6300 | 6664 | 6800 | 7100 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, чел. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4017 | 4101 | 4185 | 4000 |

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы в ЗАТО Видяево

На территории ЗАТО Видяево отсутствуют многоквартирные жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными. В отношении жилого фонда ежегодно проводятся плановые и при необходимости капитальные ремонты в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 2011-2015 годы.

Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным ценам и тарифам в 2011 году составила 127,7 млн. рублей. С учетом предельного максимального индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги по ЗАТО Видяево на 2012 год, установленному в размере 112 % постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области, а также с учетом сокращения объемов предоставленных коммунальных услуг в 2012 году значение рассматриваемого показателя составит 128,0 млн. рублей. К концу прогнозного периода ожидается увеличение показателя до 165,7 млн. рублей с учетом индекса потребительских цен.

Снижение объемов потребления коммунальных услуг в прогнозируемом периоде возможно не только в результате консервации незаселенного жилищного фонда, но и по итогам реализации Муниципальной адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах ЗАТО Видяево на 2010–2016 годы.

А также по итогами проведения энергосберегающих мероприятий в жилой застройке и социально- административных зданиях, в частности: ремонт и утепление фасадов зданий и замена окон на металлопластиковые.

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по ЗАТО Видяево на 2013–2027 годы произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2013 г. – 6200 чел., в 2027г. – 7100 чел.;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг в соответствии с  схемами энерго- и ресурсоснабжения и технико-экономическими показателями реализации Генерального плана.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям ЗАТО Видяево в 2027 г. составит 26,4 млн кВт·ч, темп снижения потребления 2027/2012 гг. – 9%. Основной причиной снижения потребления электрической энергии является проведение мероприятий по энергосбережению.

Теплоснабжение

Объем отпуска тепловой энергии потребителям к 2027 году увеличится на 1 % и составит 67,9 тыс. Гкал. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения является увеличение присоединённой нагрузки (потребителей) после расконсервации жилых зданий и строительство социальных объектов в соответствии с прогнозами Генерального плана и схемой теплоснабжения.

Водоснабжение

Объем реализации воды потребителям к 2027 году уменьшится на 4% и составит 2989  тыс. м3 в год. Такое снижение обеспечивается установкой приборов учета холодной воды и как следствие более экономичному ее расходу при одновременном незначительном росте населения.

Водоотведение и очистка сточных вод

В 2027 году объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей, составит 669,4 тыс. м3, что на  59 % выше уровня 2013 года. Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен реконструкцией сетей дождевой и бытовой канализации.

Газоснабжение

Объем полезного отпуска сжиженного газа потребителям ЗАТО Видяево в 2027 г. составит 723 т. Основными потребителями услуги газоснабжения является население.

График удельного изменения (в относительных единицах к 2013 году) представлен на рисунке.

Ежегодные значения потребления коммунальных ресурсов представлены в таблице.

Рисунок 9 Изменение потребления энергоресурсов на рассматриваемую перспективу

Таблица 22 Изменение потребления энергоресурсов на рассматриваемую перспективу

| Наименование | ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | тыс. кВтч | 29020,2 | 29020,2 | 28831,3 | 28642,4 | 28453,6 | 28264,7 | 27320,5 | 26376,2 |
| Население | тыс. кВтч | 10476,5 | 10476,5 | 10364,2 | 10252,0 | 10139,7 | 10027,5 | 9466,2 | 8905,0 |
| Бюджетные потребители | тыс. кВтч | 8545,4 | 8545,4 | 8575,9 | 8606,4 | 8636,9 | 8667,4 | 8820,0 | 8972,6 |
| Ресурсоснабжающие организации | тыс. кВтч | 5439,0 | 5439,0 | 5380,8 | 5322,5 | 5264,2 | 5205,9 | 4914,6 | 4623,2 |
| Прочие потребители | тыс. кВтч | 4559,3 | 4559,3 | 4510,4 | 4461,6 | 4412,7 | 4363,9 | 4119,6 | 3875,4 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 42,39 | 42.39 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров | тыс. Гкал/час. | 26,19 | 23,51 | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 26,3 | 26,1 | 26,0 |
| Выработка | Гкал | 67062 | 56125 | 67082 | 67092 | 67787,1 | 67797,1 | 67847,1 | 67897,1 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 3460 | 3559 | 3008 | 2782 | 2556 | 2330 | 1200 | 70 |
| Отпуск коллекторов | Гкал | 63602 | 52566 | 64074 | 64310 | 65231,1 | 65467,1 | 66647,1 | 67827,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные потребители | Гкал | 13186 | 12013 | 12572 | 12265 | 12643,1 | 12336,1 | 10801,1 | 9266,1 |
| население | Гкал | 49831 | 40005 | 50940 | 51494,5 | 52049 | 52603,5 | 55376 | 58148,5 |
| прочие потребители | Гкал | 585 | 548 | 562 | 550,5 | 539 | 527,5 | 470 | 412,5 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства товаров и услуг | тыс. м3 | 3323,2 | 3181,4 | 3285,6 | 3236,9 | 3189,3 | 3165,2 | 3055,0 | 2989,4 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 3033,6 | 3028,7 | 3127,9 | 3081,6 | 3036,2 | 3013,3 | 2908,4 | 2845,9 |
| Объем реализации товаров и услуг | тыс. м3 | 2770,3 | 2765,9 | 2739,0 | 2712,1 | 2685,2 | 2679,8 | 2658,3 | 2658,3 |
| население | тыс. м3 | 367,7 | 367,1 | 363,6 | 360,0 | 356,4 | 355,7 | 352,9 | 352,9 |
| бюджетные потребители, т.ч. | тыс. м3 | 2365,0 | 2361,2 | 2338,2 | 2315,3 | 2292,3 | 2287,7 | 2269,3 | 2269,3 |
| - войсковые части | тыс. м3 | 2341,3 | 2337,5 | 2314,8 | 2292,0 | 2269,3 | 2264,8 | 2246,6 | 2246,6 |
| - прочие бюджетные потребители | тыс. м3 | 23,7 | 23,7 | 23,4 | 23,2 | 23,0 | 22,9 | 22,8 | 22,8 |
| коммерческие потребители | тыс. м3 | 37,7 | 37,6 | 37,2 | 36,9 | 36,5 | 36,4 | 36,1 | 36,1 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоков | тыс. м3 | 405,2 | 421,19 | 561,15 | 561,15 | 561,15 | 669,42 | 669,42 | 669,42 |
| Население | тыс. м3 | 367,73 | 385,67 | 525,62 | 525,62 | 525,62 | 633,89 | 633,89 | 633,89 |
| Воинская часть | тыс. м3 | 9,65 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
| Прочие бюджетные потребители | тыс. м3 | 23,56 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Коммерция | тыс. м3 | 4,26 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 1,11 | 1,15 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. кг | 756 | 748,44 | 740,88 | 733,32 | 733,15 | 732,83 | 728,91 | 721,14 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (табл. 23):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 23 Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |
| 1.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес. |
| 1.7 | Воздействие на окружающую среду | Объем выбросов от источников электроэнергии, % |
| 2 | Система теплоснабжения |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 3.6 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 3.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.9 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |  |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5. | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окр. среду Снижение негативного воздействия на окр. среду | Объем выбросов |
| 5 | Система утилизации ТБО |  |
| 5.1 | Доступность для потребителей | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
| 5.2 | Показатели спроса на услуги | Всего объем ТБО от ЗАТО Видяево, в том числе, тыс. м3 |
|  |  | Объем ТБО от населения (норматив)% |
| 5.3 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
|  |  | Индекс замены оборудования, % |
| 5.4 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям ,% |
| 5. 5 | Воздействие на окружающую среду | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % |
|  |  | Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов, % |
|  |  | Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов, % |
|  |  | Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема , % |
| 5.6 | Ресурсная эффективность утилизации ТБО | Норма образования ТБО на 1 человека в год тыс. м3/ год |
|  |  | Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов , % |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1.

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

На территории ЗАТО Видяево в настоящее время запланировано и осуществляется 49 инвестиционных проектов общей стоимости 453,8 млн. рублей.

Таблица 24 Распределение затрат по сферам

| Сфера инвестиций | Количество инвестиционных проектов, шт. | Ориентировочный объем инвестиций млн. руб. | Объем в % соотношении |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергосбережение | 2 | 63,7 | 13 % |
| Электроснабжение | 3 | 9,6 | 3 % |
| Теплоснабжение | 26 | 131,9 | 29 % |
| ТБО | 2 | 0,806 | 1 % |
| Газоснабжение | 2 | 21,2 | 5 % |
| Водоснабжение | 9 | 42,3 | 9 % |
| Водоотведение | 5 | 184,3 | 40 % |
| Итого | 49 | 453,8 | 100 |
| В том числе из бюджета ЗАТО Видяево, млн. рублей | 30 | 138,2 | 30 % |
| Инвестиционная составляющая тарифов, млн. рублей | 11 | 204,4 | 45 % |
| Внебюджетные средства, млн. рублей | 7 | 111,3 | 24 % |
| Прочие источники, млн. рублей | 1 | 0,9 | 1 % |

Рисунок 10 Распределение затрат по сферам

Как видно из таблицы и рисунка, наибольшие инвестиции предусмотрены в сфере водоотведения. Мероприятия в сфере водоотведения предусмотрены Схемой водоотведения и направлены главным образом на реконструкцию водоочистных сооружений.

Мероприятия, направленные на энергосбережение в целом, предусматривают затраты в объеме 63,7 млн. рублей. Мероприятия направлены главным образом на замену ветхих коммуникаций.

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения предусмотрены действующими муниципальными программами и представлены в таблице.

Мероприятия, направленные на электроснабжение, в целом, предусматривают затраты в объеме 9,6 млн. рублей.

Таблица 25 Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

| № | Наименование мероприятий | Предусматривающий документ | Характеристика | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения | Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» | Выполнение ремонта внутридомовых сетей электроснабжения для многоквартирных домов | Бюджет ЗАТО Видяево | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» | Выполнение замены индивидуальных приборов учета электроэнергии | Бюджет ЗАТО Видяево | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена общедомовых электрических сетей (алюм. на медь) | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» | Повышение надежности электроснабжения | Внебюджетные средства | 9300 | 4700 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс. рублей |  |  |  |  | 9600 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Суммарные затраты по данной группе проектов запланированы в размере 131,905  млн. рублей.

Проекты данной группы представлены в таблице.

Мероприятия в сфере теплоснабжения предусмотрены муниципальными программами, Схемой теплоснабжения ЗАТО Видяево и направлены на замену основного оборудования котельной, обновление тепловых сетей, ремонт изоляции и утепление фасадов зданий.

Таблица 26 Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

| № | Наименование мероприятий | Предусматривающий документ | Характеристика | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и ремонт теплоснабжающего комплекса | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 5150 | 3000 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена котла ДЕ-16/14 на ДЕ-6,5/14 – малой мощности, кровли ЦТП-1 и дымовой трубы по результатам экспертного обследования, проведение технического освидетельствования емкостей и трубопроводов мазута котельной и технических устройств, замена подземных газоходов к/а № 4,5,6 на наружные, наружный и внутренний осмотр парового котла, замена насосов, экспертные исследования котельной и парового котла, обследование стального резервуара | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 4550 | 3000 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Чистка емкостей с утилизацией отходов и освидетельствование дымовой трубы котельной 801 ТЦ | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов), отмосток, установка дверей в пустующем ЖФ, замена окон в жилых домах | Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» | Уменьшение теплопотребления | Бюджет ЗАТО Видяево | 4326,7 | 2400 | 1926,7 | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт |
| 5 | Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрального отопления и ХГВС с теплоизоляцией | Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 1179 | 1179 | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт |
| 6 | Установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» | Уменьшение теплопотребления | Внебюджетные средства | 9872 | 5000 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Замена стояков отопления (металл на пластик) | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» | Уменьшение теплопотребления | Внебюджетные средства | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 8 | Механическая очистка поверхности котлоагрегатов | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» | Уменьшение потерь тепловой энергии | Внебюджетные средства | 1440 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 9 | Химическая очистка поверхности котлоагрегатов | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» | Уменьшение потерь тепловой энергии | Внебюджетные средства | 2160 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 10 | Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» | Уменьшение потерь тепловой энергии | Внебюджетные средства | 18000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 11 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (I этап) | Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 1099,8 | 1099,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (II этап) | Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 350,1 | 0 | 350,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (IV этап) | Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 388,9 | 0 | 0 | 388,9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (V этап) | Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 388,9 | 0 | 0 | 0 | 388,9 | 0 | 0 |
| 15 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы №1 от тепловой камеры у общежития «Урица» до запорного узла у моста ч/з реку «Урица» | Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 388,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,9 | 0 |
| 16 | Капитальный ремонт теплового пункта ЦТП №2 | Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 388,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,9 |
| 17 | Замена участка трубопровода ГВС между жилыми домами 16 и 14 по ул. Центральная | Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в отопительный период» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс. рублей |  |  |  |  | 62483,2 | 21278,8 | 17248,8 | 5988,9 | 5988,9 | 5988,9 | 5988,9 |

### Мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения

Помимо муниципальных программ, в сфере теплоснабжения предусмотрены мероприятия Схемой теплоснабжения ЗАТО Видяево.

В таблице представлены затраты на модернизацию системы теплоснабжения согласно Схеме теплоснабжения.

Согласно ФЗ 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», энергоаудит необходимо проводить каждые 5 лет. Схемой теплоснабжения предусмотрено проведение энергетических обследований каждые пять лет.

В дальнейших расчетах, сроки проведения энергоаудита предусмотрены согласно ФЗ.

Таблица 26а Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения

| Мероприятия | Источники финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоаудит котельной и тепловых сетей | Средства РСО | 300 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |
| Ремонт/Замена резервуара | Бюджет ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла ДЕ16 на менее мощный котел ДЕ-6,5 | Бюджет ЗАТО Видяево | 844 000 | 10 110 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт/замена участков тепловых сетей | Бюджет ЗАТО Видяево | 1 566 052 | 4 465 712 | 855 070 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Установка приборов учета у потребителей | Бюджет ЗАТО Видяево |  | 1 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Поверка прибора учета на котельной | Бюджет ЗАТО Видяево |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  |  |  | 250 000 |  |  |  | 250 000 |  |
| Капитальный ремонт котлоагрегатов | Бюджет ЗАТО Видяево |  |  |  |  | 3 000 000 |  |  | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капремонтов оборудования котельной | Бюджет ЗАТО Видяево | 3 921 750 | 6 374 704 | 2 955 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Выполнение теплогидравлической наладки тепловой сети | Бюджет ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |
| Итого |  | 6 631 802 | 22 350 606 | 4 040 070 | 2 200 000 | 4 700 000 | 3 400 000 | 1 700 000 | 10 700 000 | 1 700 000 | 1 950 000 | 3 000 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 950 000 | 1 700 000 |

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Проекты в области газоснабжения представлены в таблице.

Суммарные затраты данной группы проектов составляют 21,2 млн. рублей. Проекты направлены на ремонт и обслуживание существующих газораспределительных сетей: как наружных, так и внутридомовых.

Таблица 27 Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

| № | Наименование мероприятий | Предусматривающий документ | Характеристика | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования, страхование особо опасных объектов, замена изношенных газовых сетей, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 5 и № 6 | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение – 365 дней в году | Бюджет ЗАТО Видяево | 19351,8 | 2739,1 | 3420,3 | 3298,1 | 3298,1 | 3298,1 | 3298,1 |
| 2 | Капитальный ремонт газовых установок | Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» | Повышение надежности системы газоснабжения | Бюджет ЗАТО Видяево | 1900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| Всего, тыс. рублей |  |  |  |  | 21251,8 | 3639,1 | 3420,3 | 3298,1 | 3298,1 | 4298,1 | 3298,1 |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Проекты данной группы предусмотрены муниципальными программами ЗАТО Видяево, а также разработанной и утвержденной Схемой водоснабжения ЗАТО Видяево.

Проекты представлены в таблице.

Суммарные затраты по проектам данной группы составляют 42,3 млн. рублей. Часть затрат помимо экономии сетевой воды, направлено на снижение потребления электрической энергии в процессе ее транспортировки.

Мероприятия, предусмотренные муниципальными программами,     запланированы на 2015 – 2020 годы.

Схемой водоснабжения запланированы мероприятия на перспективу до 2027 года.

Таблица 28 Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

| № | Наименование мероприятий | Предусматривающий документ | Характеристика | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены | Схема водоснабжения ЗАТО Видяево | Замена 5 % в год с целью снижения потерь воды | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 36727 | 2438 | 2545 | 2675 | 2479 | 2535 | 10588 | 13467 |
| 2 | Замена запорной арматуры | Схема водоснабжения ЗАТО Видяево | Снижение потерь воды в сетях | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 420 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 3 | Установка ЧРП на насосное оборудование ВНС п. Видяево | Схема водоснабжения ЗАТО Видяево | Снижение затрат электроэнергии на насосное оборудование | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка ЧРП на насосное оборудование ВНС Ара-Губы | Схема водоснабжения ЗАТО Видяево | Снижение затрат электроэнергии на насосное оборудование | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 421,1 | 421,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Установка узлов учета воды | Схема водоснабжения ЗАТО Видяево | Повышение точности учета отпускаемой воды | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция и модернизация хлораторной ВНС п. Ара-Губа | Схема водоснабжения ЗАТО Видяево | Повышение эффективности хлораторной установки | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 931,5 | 931,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция и модернизация хлораторной ВНС ЗАТО Видяево | Схема водоснабжения ЗАТО Видяево | Повышение эффективности хлораторной установки | Инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 2308 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ремонт аварийного участка сети ГВС | Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 117,2 | 0 | 0 | 117,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Установка счетчиков ИПУ по ХГВС | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 337,7 | 0 | 200 | 137,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс. рублей |  |  |  |  | 42338,5 | 7094,6 | 2965 | 2999,9 | 2549 | 2605 | 10658 | 13467 |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Наибольшие капитальные затраты требуются в сфере водоотведения. Доля затрат в сфере водоотведения составляет 184,3 млн. рублей.

Столь высокие затраты в сфере водоотведения объясняются необходимостью организации 100% очитки строчных вод, что требует коренной модернизации водоочистных сооружений.

Мероприятия в сфере водоотведения предусмотрены Схемой водоотведения  ЗАТО Видяево.

Проекты в сфере водоотведения представлены в таблице.

Таблица 29 Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения

| № | Наименование мероприятий | Предусматривающий документ | Характеристика | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена сетей водоотведения | Схема водоотведения ЗАТО Видяево | Замена 5 % в год в связи со 100 % износом сетей | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 25047 | 1748 | 1657 | 1893 | 10438 | 9311 |
| 2 | Реконструкция хлораторной КОС | Схема водоотведения ЗАТО Видяево | С целью повышения степени экологической и промышленной безопасности | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 1546 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Модернизация существующих очистных сооружений и увеличением проектной производительности до 3,0 тыс. м3/сут | Схема водоотведения ЗАТО Видяево | С целью повышения максимальной производительности КОС | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 135630 | 0 | 0 | 0 | 135630 | 0 |
| 4 | Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Заречная | Схема водоотведения ЗАТО Видяево | С целью повышения максимальной производительности КНС | Инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 324,9 | 0 | 324,9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции по ул. Центральная и участка сети водоотведения | Схема водоотведения ЗАТО Видяево | С целью увеличения объемов стоков, подвергающихся очистки | Бюджет ЗАТО Видяево | 21800 | 1800 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| Всего, тыс. рублей |  |  |  |  | 184347,9 | 5094 | 1981,9 | 1893 | 166068 | 9311 |

## Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронении) ТБО

В сфере системы утилизации (захоронения) ТБО предусмотрены мероприятия на общую сумму 0,806 млн. рублей.

Мероприятия представлены в таблице.

Мероприятия  предусмотрены муниципальными программами, носят разовый характер и направлены на ликвидацию существующих проблем в сфере утилизации ТБО и организации раздельного сбора и хранения ТБО различных классов опасности.

Таблица 30 Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО

| № | Наименование мероприятий | Предусматривающий документ | Характеристика | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация системы обращения с отходами и с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования | Муниципальная программа ЗАТО Видяево «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево» | Уменьшение воздействия на ОС | Бюджет ЗАТО Видяево | 340 | 30 | 190 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Капитальный ремонт полигона ТБО (изготовление и монтаж ограждения на полигоне ТБО) | Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» | Уменьшение воздействия на ОС | Бюджет ЗАТО Видяево | 466 | 100 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс. рублей |  |  |  |  | 806 | 130 | 556 | 30 | 30 | 30 | 30 |

## Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Все многоквартирные дома на территории ЗАТО Видяево 100% оснащены общедомовыми приборами учета. Общедомовые приборы учета коммунальных услуг (тепловая энергия, электрическая энергия, ХВС, ГВС) устанавливались в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории ЗАТО Видяево, в соответствии с муниципальной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево».

Предполагается поэтапная установка в соответствии с муниципальной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево» установка индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в жилых помещениях МКД, так как все они находятся в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево.

## Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Затраты на проекты в области энергосбережения представлены в таблице:

Таблица 31 Программа инвестиционных проектов в сфере энергосбережения

| № | Наименование мероприятий | Предусматривающий документ | Характеристика | Источники финансирования | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение текущего ремонта жилого фонда, (оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов, гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий, также переход на изолирующие материалы нового поколения) | Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» | - | Внебюджетные средства | 58510,8 | 8490,2 | 9084,5 | 9547,8 | 10015,6 | 10456,3 | 10916,4 |
| 2 | Поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» | - | Бюджет ЗАТО Видяево | 5215 | 891,9 | 861,1 | 865,5 | 865,5 | 865,5 | 865,5 |
| Всего, тыс. рублей |  |  |  |  | 63725,8 | 9382,1 | 9945,6 | 10413,3 | 10881,1 | 11321,8 | 11781,9 |

## Взаимосвязанность проектов

Вышеописанные мероприятия по своей сути являются комплексными, т.е. выполнение одного из них влияет на результаты другого. Так программа ремонтов фасадов зданий и замена окон на лестничных пролетах снижает потребление тепловой энергии на отопление здания.

Замена ветхих сетей водоснабжения снижает потери воды при ее транспортировке и, следовательно, снижает расход электрической энергии на ее передачу.

Комплексный подход к разработке программ электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и т.д. позволяет определить оптимальное соотношение нагрузки на бюджет и прочие источники финансирования и результатов осуществления мероприятий.

Существуют плановые мероприятия, которые определяют перспективное развитие в различных сферах поставки системы коммунальных услуг. Среди них такие как: создание схемы водоснабжения и водоотведения, создание программы комплексного развития. Остальной ряд мероприятий связан друг с другом различными целевыми показателями, которые изменяются после выполнения этого ряда мероприятий.

Ниже представлен ряд таблиц связи мероприятий с целевыми показателями. В левой графе указано мероприятие, а в правой – целевой показатель, на который это мероприятие влияет. Если мероприятия влияют на один и тот же целевой показатель, это означает их взаимосвязанность.

Взаимосвязь проектов в сфере электроснабжения отражена в таблице №32.

Таблица 32 Влияние мероприятий на целевые показатели в сфере электроснабжения.

| Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей |  |
| Установка ЧРП на насосное оборудование ВНС п. Видяево | Уровень использования производственных мощностей |
|  | Потребление электрической энергии |
| Установка ЧРП на насосное оборудование ВНС п. Ара-Губа | Уровень использования производственных мощностей |
|  | Потребление электрической энергии |
| Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения | Аварийность системы |
|  | Перебои в снабжении потребителей |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
|  | Износ коммунальных систем |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  | Уровень потерь электрической энергии |
| Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии | Удельное электропотребление населения |
|  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Потребление электрической энергии |
| Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные светильники | Уровень использования производственных мощностей |
|  | Потребление электрической энергии |
| Установка электронных ПРУ | Удельное электропотребление населения |
|  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Потребление электрической энергии |
| Установка систем частотного регулирования электроприводного оборудования | Потребление электрической энергии |
|  | Уровень использования производственных мощностей |
| Установка автоматизированных конденсаторных установок для повышения значения cosφ | Аварийность системы |
|  | Перебои в снабжении потребителей |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
|  | Износ коммунальных систем |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  | Уровень потерь электрической энергии |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования | Удельное электропотребление населения |
|  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Потребление электрической энергии |
| Оснащение энергоэкономичными лампами освещения подъездов многоквартирных домов | Удельное электропотребление населения |
|  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Потребление электрической энергии |

Взаимосвязь проектов в сфере теплоснабжения отражена в таблице №33.

Таблица 33 Влияние мероприятий на целевые показатели в сфере теплоснабжения.

| Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Целевой показатель |
| --- | --- |
| Произвести двойное остекление окон в подъездах жилых домов | Потребление тепловой энергии |
|  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Удельное теплопотребления на потребителя |
| Работы по утеплению ограждающих конструкций | Потребление тепловой энергии |
|  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Удельное теплопотребления на потребителя |
| Модернизация центрального отопления | Потребление тепловой энергии |
|  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Удельное теплопотребления на потребителя |
| Переход на изолирующие материалы нового поколения | Потребление тепловой энергии |
|  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Удельное теплопотребления на потребителя |
| Гидропромывка систем отопления многоквартирных домов и муниципальных зданий | Потребление тепловой энергии |
|  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Удельное теплопотребления на потребителя |
| Проведение режимной наладки оборудования котельной | Удельный расход электроэнергии |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
|  | Удельный расход воды |
| Выполнение теплогидравлической наладки тепловой сети | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Удельное теплопотребления на потребителя |
|  | Потребление тепловой энергии |
| Наладка работы системы автоматизации котельной | Удельный расход воды |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
|  | Удельный расход электроэнергии |
| Поверка приборов учета на котельной | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| Установка приборов учета у потребителей | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД |
|  | Доля объемом тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
| Установка регуляторов расхода у потребителей | Удельное теплопотребления на потребителя |
|  | Потребление тепловой энергии |
| Энергоаудит котельной | Удельный расход воды |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
|  | Удельный расход электроэнергии |
| Установка коллективных приборов учёта тепловой энергии и ГВС | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД |
|  | Доля объемом тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
| Установка коллективных приборов учёта тепловой энергии и ГВС | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД |
|  | Доля объемом тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
| Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Химическая очистка поверхности котлоагрегатов | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
| Механическая очистка поверхности котлоагрегатов | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
| Капитальный ремонт котельной | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
|  | Удельный расход воды |
|  | Удельный расход электроэнергии |
|  | Уровень использования производственных мощностей |
| Разработка проектно-сметной документации на установку на 801 ТЦ котлоагрегата малой мощностью | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
|  | Удельный расход воды |
|  | Удельный расход электроэнергии |
|  | Уровень использования производственных мощностей |
| Замена котла ДЕ-16 на менее мощный котел ДЕ-6,5 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
|  | Удельный расход воды |
|  | Удельный расход электроэнергии |
|  | Уровень использования производственных мощностей |
| Ремонт/замена резервуара | Удельный расход воды |
| Проведение капитальных ремонтов оборудования | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
|  | Удельный расход воды |
|  | Удельный расход электроэнергии |
|  | Уровень использования производственных мощностей |
| Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |
| Замена секций водоподогревателя с теплоизоляцией | Уровень использования производственных мощностей |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
|  | Удельный расход воды |
| Замена теплового узла с теплоизоляцией | Уровень использования производственных мощностей |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| Замена розлива центрального отопления с теплоизоляцией, полотенцесушителей | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| Система вентиляции на базе поэтажных вентиляционно-отопительных установок с утилизацией тепла вытяжного воздуха | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
| Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Износ коммунальных систем |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Износ коммунальных систем |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
| Разработка схем теплоснабжения ЗАТО Видяево | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Износ коммунальных систем |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| Капитальный ремонт тепловых сетей поселка | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Износ коммунальных систем |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
| Ремонт/замена участков тепловых сетей | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  | Износ коммунальных систем |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  | Доля ежегодно заменяемых сетей |

Взаимосвязь проектов в сфере водоснабжения отражена в таблице №34.

Таблица 34 Влияние мероприятий на целевые показатели в сфере водоснабжения.

| Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО Видяево | Установленная годовая мощность водозабора |
|  | Установленная годовая мощность ВОС |
|  | Резерв мощности водозаборных сооружений |
|  | Резерв мощность ВОС |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
|  | Потери в сетях, % от поданной воды |
|  | Аварийность системы |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очистки воды |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
|  | Удельное водопотребление |
|  | Производительность труда |
| Установка узлов учета воды | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
|  | Удельное водопотребление |
| Развитие головных объектов систем водоснабжения |  |
| Реконструкция и модернизация хлораторной ВНС п. Ара-Губа | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
| Реконструкция и модернизация хлораторной ВНС п Видяево | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
| Замена розлива ХГВС с теплоизоляцией | Удельное водопотребление |
| Замена стояков ХГВС на стояки из металлопластика или ПП | Удельное водопотребление |
| Развитие водопроводных сетей |  |
| Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
|  | Потери в сетях, % от поданной воды |
|  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
|  | Аварийность системы |
|  | Удельное водопотребление |
| Замена запорной арматуры | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
|  | Аварийность системы |

Взаимосвязь проектов в сфере водоотведения отражена в таблице №35.

Таблица 35 Влияние мероприятий на целевые показатели в сфере водоотведения.

| Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Строительство и реконструкция сооружений и головных объектов системы водоотведения |  |
| Реконструкция хлораторной КОС | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
| Модернизация существующих очистных сооружений и увеличением проектной производительности до 3,0 тыс. м3/сут | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
|  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
| Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Заречная | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
|  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
| Строительство канализационной насосной станции по ул. Центральная | Удельное водоотведение |
|  | Объем реализации товаров и услуг, в том числе: |

Взаимосвязь проектов в сфере газоснабжения отражена в таблице №36.

Таблица 36 Влияние мероприятий на целевые показатели в сфере газоснабжения.

| Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Проект. Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |
| Обслуживание внутридомового газового оборудования | Потребление сжиженного углеводородного газа |
|  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения |
|  | Годовой расход газа по потребителям |
|  | Удельное потребление газа |
| Диагностика внутридомового газопровода | Годовой расход газа по потребителям |
|  | Потребление сжиженного углеводородного газа |
| Проект. Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |
| Замена изношенных газовых сетей с последующим техническим освидетельствованием, экспертиза промышленной безопасности ГРУ № 1 | Годовой расход газа по потребителям |
|  | Потребление сжиженного углеводородного газа |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов газа |
|  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  | Износ коммунальных систем |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |

Взаимосвязь проектов в сфере утилизации ТБО отражена в таблице №37.

Таблица 37 Влияние мероприятий на целевые показатели в сфере утилизации ТБО.

| Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Целевые показтели |
| --- | --- |
| Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
|  | Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
| Организация вывоза ТБО с территории гаражного городка | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
|  | Объем ТБО от населения (норматив) |
|  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
|  | Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов |
| Оптимизация системы сбора и хранения ртутьсодержащих отходов от физических и юридических лиц с последующей сдачей в специализированные организации для утилизации | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
|  | Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема |

# Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой, тарифы и доступность программы для населения

## Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации  которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ  по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает Правительство РФ.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые  тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

## Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы (Таблица 38) включают:

- внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет.

Таблица 38 Объемы финансирования проектов Программы по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | всего | 9600 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО | 300 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 9300 | 0 | 0 | 4 700 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | всего | 131898 | 6631 | 22349 | 25318 | 19448 | 10688 | 9388 | 7688 | 16688 | 1700 | 1950 | 3000 | 1700 | 1700 | 1950 | 1700 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства РСО | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО | 87526 | 6331 | 22349 | 14718 | 8976 | 5088 | 3488 | 2088 | 11088 | 1700 | 1950 | 2700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1700 |
|  | внебюджетные источники | 43472 | 0 | 0 | 10600 | 10472 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | всего | 42 338,5 | 0 | 7 094 | 2 965 | 2999,9 | 2 549 | 2 605 | 2 535 | 2 375 | 3050 | 2698 | 2564 | 2478 | 2795 | 2635 | 2995 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО | 454,9 | 0 | 0 | 200 | 254,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 41 883 | 0 | 7094 | 2765 | 2745 | 2 549 | 2 605 | 2 535 | 2 375 | 3050 | 2698 | 2564 | 2478 | 2795 | 2635 | 2995 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | всего | 184347,9 | 0 | 5094 | 1981 | 1893 | 1899 | 157376 | 1679 | 1578 | 1637 | 1899 | 1875 | 1869 | 1834 | 1777 | 1956 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО | 21800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 162547 | 0 | 3294 | 1981 | 1893 | 1899 | 137376 | 1679 | 1578 | 1637 | 1899 | 1875 | 1869 | 1834 | 1777 | 1956 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов | всего | 806 | 0 | 0 | 130 | 556 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО | 806 | 0 | 0 | 130 | 556 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий | всего | 63725,8 | 0 | 0 | 9382,1 | 9945,6 | 10413,3 | 10881,1 | 11321,8 | 11781,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО | 5215 | 0 | 0 | 891,9 | 861,1 | 865,5 | 865,5 | 865,5 | 865,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 58510,8 | 0 | 0 | 8490,2 | 9084,5 | 9547,8 | 10015,6 | 10456,3 | 10916,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | всего | 21251,8 | 0 | 0 | 3639,1 | 3420,3 | 3298,1 | 3298,1 | 4298,1 | 3298,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО | 21251,8 | 0 | 0 | 3639,1 | 3420,3 | 3298,1 | 3298,1 | 4298,1 | 3298,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая Программа проектов | всего | 453969 | 6631 | 34537 | 48214 | 43061 | 28876 | 183577 | 27561 | 35750 | 6387 | 6547 | 7439 | 6047 | 6329 | 6362 | 6651 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет ЗАТО | 137359 | 6331 | 24149 | 19678 | 14267 | 9281 | 27681 | 7291 | 15281 | 1700 | 1950 | 2700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1700 |
|  | средства РСО | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая тарифов на водоотведение | 162547 | 0 | 3294 | 1981 | 1893 | 1899 | 137376 | 1679 | 1578 | 1637 | 1899 | 1875 | 1869 | 1834 | 1777 | 1956 |
|  | внебюджетные источники | 111280 | 0 | 0 | 23790 | 24156 | 15147 | 15615 | 16056 | 16516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиционная составляющая тарифов на водоснабжение | 41833 | 0 | 7094 | 2765 | 2745 | 2549 | 2605 | 2535 | 2375 | 3050 | 2698 | 2564 | 2478 | 2795 | 2635 | 2995 |

## Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

Основной формой реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро- и газоснабжения. Среди организаций коммунального комплекса на территории ЗАТО Видяево инвестиционных программ ранее разработано не было.

Формирование групп проектов, обоснование источников финансирования и оценка возможных совокупных инвестиционных затрат по инвестиционным проектам по каждой организации коммунального комплекса указано в «Error: Reference source not found» и более подробно описано в разрабатываемом документе  (Раздел 5, Приложениях 2-8).

Для оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс необходимо провести анализ уровня естественного роста цен, а так же учесть инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за счёт естественного среднегодового прироста цен воспользуемся инновационным сценарием (вариант 2) повышения цен на услуги инфраструктурных компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ согласно «Таблица 39».

Таблица 39 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг. (по вариантам)

|  | Вариант | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2020) 2 (2019) 3 (2018) | 197 | 201 201 176 | 166 136 124 | 113 110 123 | 377 301 268 |
| рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), % | 1 2 3 | 155-1651) | 179 179 179 | 164 154 154 | 136 128 114 | 401 352 313 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода (раз) | 1 2 3 | 0,77 | 0,99 1,1 1,2 | 1,3 1,4 1,7 | 1,7 1,7 1,7 |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 2 3 | 163-164 | 140 134 131 | 130 127 126 | 115 115 117 | 209 195 193 |
| Справочно: Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 2 3 |  | 149 147 143 | 137 132 131 | 119 119 120 | 243 231 223 |
|  |  | 160-161 |  |  |  |  |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 134-134,5 | 127 127 124 | 121 120 119 | 114 114 116 | 176 174 171 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

1)  Без учета оплаты за сверхнормативное потребление.

Среднегодовые тарифы на коммунальные услуги, установленные для населения ЗАТО Видяево на факт 2015г. представленные в «Таблица 40».

Таблица 40 Утвержденные тарифы для потребителей

| № п/п | Наименование организации, оказывающей коммунальные услуги | Утвержденный тариф на 2016 год (с учетом НДС) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | руб./кВт*ч | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 21.12.2015 года № 60/7 |
|  | АО «АтомЭнергоСбыт» | 1,83 |  |
| 2. | Теплоснабжение | руб./Гкал | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.20152 года № 58/6 |
|  | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | 3140,58 |  |
| 3. | Водоснабжение | руб./м3 | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 29.11.2011 года № 54/2 |
|  | АО «ГУ ЖКХ» | 28,99 |  |
| 4. | Водоотведение | руб./м3 | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 29.11.2011 года № 54/3 |
|  | МУП «ЖКХ ЗАТО Видяево» | 19,68 |  |
| 6. | Утилизация (захоронение) ТБО | руб./м3 | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 11.06.2014 года № 26/5 |
|  | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево» | 173,50 |  |
| 7. | Цена на газ сжиженный | руб./м3 | Постановление Правительства Мурманской области от 14.07.2015 № 293-ПП |
|  | ООО «Севгаз» | 149,21 |  |

Таблица 41 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020/ 2012, % | 2027/ 2012, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| Ежегодный процент повышения цен за счёт естественного прироста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к уровню: |  |  | 2012г. |  |  | 2015г. |  |  |  |  | к 2020 г. |  |  |  |  | к 2025 г. |  |  |  |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ) | % | - | 109,33 | 116,52 | 123,94 | 104,24 | 109,74 | 113,24 | 118,74 | 124,24 | 104,8 | 109,6 | 114,4 | 119,2 | 124 | 104,6 | 109,2 | 1,24 |  |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории) | % | - | 110,87 | 121,01 | 128,26 | 103,39 | 108,89 | 112,39 | 117,89 | 123,39 | 110,8 | 121,6 | 132,4 | 143,2 | 154 | 102,8 | 105,6 | 1,23 | 0 |
| Тепловая энергия | % | - | 115,22 | 125,9 | 139,5 | 105,83 | 102,51 | 105,33 | 110,83 | 116,33 | 105,2 | 110,4 | 115,6 | 120,8 | 126 | 103,4 | 106,8 | 1,16 | 0 |
| рост тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение рост тарифов | % | - | 110,8 | 118,41 | 130,28 | 115,27 | 119,12 | 122,62 | 128,12 | 133,62 | 106,2 | 112,4 | 118,6 | 124,8 | 131 | 104 | 109,5 | 1,34 | 0 |
| Водоотведение рост тарифов | % | - | 110,28 | 120,95 | 135,02 | 115,22 | 121,02 | 124,52 | 130,02 | 135,52 | 106,2 | 112,4 | 118,6 | 124,8 | 131 | 104 | 109,5 | 1,34 | 0 |
| рост тарифов на утилизацию ТБО | % | - | 100 | 105,989 | 111,923 | 106,10 | 108,67 | 113,15 | 116,79 | 122,29 | 106,2 | 112,4 | 118,6 | 124,8 | 131 | 104 | 109,5 | 1,34 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 115,49 | 126,27 | 134,57 | 143,14 | 149,21 | 157,08 | 162,09 | 169,96 | 177,84 | 186,37 | 194,91 | 203,45 | 211,98 | 220,52 | 230,66 | 240,81 | 1,35 | 2,09 |
| тариф | руб./м3 | 115,49 | 126,27 | 134,57 | 143,14 | 149,21 | 157,08 | 162,09 | 169,96 | 177,84 | 186,37 | 194,91 | 203,45 | 211,98 | 220,52 | 230,66 | 240,81 | 1,35 | 2,09 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт•ч | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,77 | 1,83 | 1,93 | 1,99 | 2,09 | 2,18 | 2,42 | 2,66 | 2,89 | 3,13 | 3,36 | 3,46 | 3,55 | 1,58 | 2,57 |
| тариф | руб./кВт•ч | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,77 | 1,83 | 1,93 | 1,99 | 2,09 | 2,18 | 2,42 | 2,66 | 2,89 | 3,13 | 3,36 | 3,46 | 3,55 | 1,58 | 2,57 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кВт•ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2222,94 | 2561,29 | 2798,65 | 2967,61 | 3140,58 | 3042,19 | 3125,85 | 3289,00 | 3452,22 | 3631,74 | 3811,25 | 3990,77 | 4170,28 | 4349,80 | 4497,69 | 4645,58 | 1,55 | 2,09 |
| тариф | руб./Гкал | 2222,94 | 2561,29 | 2798,65 | 2967,61 | 3140,58 | 3042,19 | 3125,85 | 3289,00 | 3452,22 | 3631,74 | 3811,25 | 3990,77 | 4170,28 | 4349,80 | 4497,69 | 4645,58 | 1,55 | 2,09 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 19,31 | 21,39 | 22,86 | 25,15 | 28,99 | 29,96 | 45,40 | 46,78 | 48,16 | 50,28 | 52,39 | 54,50 | 56,62 | 58,73 | 60,52 | 62,97 | 2,49 | 3,26 |
| тариф | руб./м3 | 19,31 | 21,39 | 22,86 | 25,15 | 28,99 | 29,96 | 31,32 | 32,70 | 34,08 | 36,20 | 38,31 | 40,42 | 42,54 | 44,65 | 46,44 | 48,89 | 1,77 | 2,53 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 162,68 | 186,59 | 203,37 | 216,56 | 231,56 | 226,18 | 228,10 | 240,01 | 251,92 | 265,02 | 278,12 | 291,22 | 304,32 | 317,42 | 260,49 | 269,06 | 1,55 | 1,65 |
| тариф | руб./м3 | 162,68 | 186,59 | 203,37 | 216,56 | 231,56 | 226,18 | 228,10 | 240,01 | 251,92 | 265,02 | 278,12 | 291,22 | 304,32 | 317,42 | 260,49 | 269,06 | 1,55 | 1,65 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 12,65 | 13,95 | 15,30 | 17,08 | 19,68 | 20,67 | 35,72 | 36,66 | 37,60 | 32,59 | 33,65 | 34,71 | 35,77 | 36,82 | 32,21 | 33,15 | 2,97 | 2,62 |
| тариф | руб./м3 | 12,65 | 13,95 | 15,30 | 17,08 | 19,68 | 20,67 | 21,27 | 22,21 | 23,15 | 24,58 | 26,02 | 27,45 | 28,89 | 30,32 | 31,54 | 33,20 | 1,83 | 2,62 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 0,00 | 0,00 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м2 | 146,10 | 146,10 | 154,85 | 163,52 | 173,50 | 177,69 | 185,02 | 190,97 | 199,96 | 212,36 | 224,76 | 237,16 | 249,55 | 261,95 | 272,43 | 286,84 | 1,37 | 1,96 |
| тариф | руб./м2 | 146,10 | 146,10 | 154,85 | 163,52 | 173,50 | 177,69 | 185,02 | 190,97 | 199,96 | 212,36 | 224,76 | 237,16 | 249,55 | 261,95 | 272,43 | 286,84 | 1,37 | 1,96 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Расчет расходов населения ЗАТО Видяево на коммунальные ресурсы до 2027г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов (Таблица ). Так же воспользуемся следующими статистическими данными за 2012 год:

- доля потребления тепловой энергии для нужд населения составляет 78,3% от общего полезного отпуска;

- социальная норма жилья составляет 23,9 м2 на человека;

- статистическая средняя норма потребление электроэнергии на человека в месяц составляет 70 кВт*ч/чел*мес.

Расчёт прогноза доходов населения произведён в соответствии с данными территориального органа Росстата Мурманской области за 2012г. и  согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России (Таблица 42). Денежный среднемесячный доход в среднем на душу населения ЗАТО Видяево за 2012 год составил 20679 рублей, при среднемесячной заработной плате на одного работника - 32376 рублей.

Таблица 42 Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

|  | вариант | 2012-2015 гг. | 2016-2030 гг. |  |  | 2016-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 2 3 | 5,5 | 5,0 5,0 4,3 | 3,9 3,7 3,5 | 2,7 2,6 3,0 | 3,8 3,7 3,6 |
| Товары | 1 2 3 | 5,0 | 4,6 4,6 3,5 | 3,5 3,3 2,6 | 2,3 2,0 1,8 | 3,5 3,3 2,6 |
| продовольственные | 1 2 3 | 5,0 | 5,4 5,4 4,2 | 3,7 3,4 3,0 | 2,1 2 2,5 | 3,8 3,6 3,2 |
| непродовольственные | 1 2 3 | 4,9 | 3,9 3,9 2,8 | 3,4 3,1 2,2 | 2,2 2,0 1,5 | 3,1 3,0 2,3 |
| Услуги | 1 2 3 | 7,0 | 5,8 5,8 6,4 | 4,7 4,7 5,4 | 3,5 3,9 4,9 | 4,7 4,8 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 2 3 | 9,3 | 8,3 8,1 7,4 | 6,5 5,7 5,5 | 3,6 3,5 3,6 | 6,1 5,7 5,5 |
| прочие услуги | 1 2 3 | 5,9 | 4,7 4,8 6 | 3,9 4,3 5,4 | 3,5 4 5,1 | 4 4,4 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 2 3 | 3,5 | 4,0 4,1 0,6 | 2,4 1,6 0,3 | -1,2 -1,7 0,2 | 1,7 1,3 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 2 3 | 4,6 | 4,2 4,7 6,6 | 3,6 4,5 5,9 | 2,9 4,1 4,3 | 3,6 4,4 5,6 |

На 2013 – 2027 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей ЗАТО Видяево на электрическую энергию, тепловую энергию, газ, водоснабжения, водоотведения, УТБО, содержание и ремонт жилья (Таблица ) с учётом доли потребителей того или иного ресурса от общего числа граждан.

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов населения ЗАТО Видяево за период с 2016 года по 2027 год вырастет в 1,92 раза, а заработная плата вырастет в 1,66 раз. Следовательно, населению потребуется поддержка в виде субсидий, так как рассчитанная доля платы населения за коммунальные услуги выше нормированной доли платы населения за коммунальные услуги.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используются для расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, устанавливаются постановлением Правительства Мурманской области, определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц, включая стоимость содержания жилого помещения.

Исходя из того, что ожидаемая величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги для ЗАТО Видяево превышает предельную величину платежей граждан на всех этапах реализации Программы, можно сделать вывод: выделение субсидий требуется в размере 8268 тыс. руб в период с 2016 по 2027 год.

Таблица 42 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 46,20 | 34,71 | 28,16 | 25,49 | 25,00 | 24,98 | 24,95 | 24,93 | 24,90 | 24,88 | 24,86 | 24,80 | 24,75 | 24,70 | 24,64 | 24,59 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 115,49 | 126,27 | 134,57 | 143,14 | 149,21 | 157,08 | 162,09 | 169,96 | 177,84 | 186,37 | 194,91 | 203,45 | 211,98 | 220,52 | 230,66 | 240,81 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 5335,64 | 4382,83 | 3789,49 | 3648,64 | 3730,25 | 3923,26 | 4044,48 | 4236,82 | 4428,79 | 4636,88 | 4844,56 | 5045,95 | 5246,43 | 5446,01 | 5684,31 | 5921,52 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. кВт*ч | 7579,00 | 7416,00 | 7703,00 | 7696,00 | 7500,00 | 7450,21 | 7400,43 | 7350,66 | 7300,88 | 7251,11 | 7201,33 | 7151,55 | 7101,77 | 7051,99 | 7002,21 | 6952,42 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт*ч | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,77 | 1,83 | 1,93 | 1,99 | 2,09 | 2,18 | 2,42 | 2,66 | 2,89 | 3,13 | 3,36 | 3,46 | 3,55 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 10459,02 | 11346,5 | 12864,01 | 13621,92 | 13725,00 | 14359,18 | 14721,70 | 15338,27 | 15945,15 | 17546,77 | 19124,91 | 20679,56 | 22210,72 | 23718,40 | 24210,40 | 24693,02 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Гкал | 41963,91 | 321067 | 36012,23 | 33872,60 | 32956,47 | 32956,47 | 32956,47 | 33303,86 | 33651,26 | 33998,66 | 34346,06 | 34693,46 | 35040,85 | 35388,25 | 35735,65 | 36083,05 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2222,94 | 2561,29 | 2798,65 | 2967,61 | 3140,58 | 3042,19 | 3125,85 | 3289,00 | 3452,22 | 3631,74 | 3811,25 | 3990,77 | 4170,28 | 4349,80 | 4497,69 | 4645,58 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 67932,00 | 39886,4 | 73395,46 | 73202,51 | 75373,92 | 73012,56 | 75020,40 | 109536,5 | 116171,6 | 123474,2 | 130901,5 | 138453,5 | 146130,3 | 153931,75 | 160727,92 | 167626,85 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 367,73 | 366,39 | 356,33 | 343,15 | 330,00 | 330,00 | 333,81 | 337,63 | 341,44 | 345,25 | 349,07 | 350,49 | 351,92 | 353,34 | 354,77 | 356,19 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 19,31 | 21,39 | 22,86 | 25,15 | 28,99 | 29,96 | 45,40 | 46,78 | 48,16 | 50,28 | 52,39 | 54,50 | 56,62 | 58,73 | 60,52 | 62,97 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 7099,03 | 7837,08 | 8145,70 | 8630,22 | 9566,70 | 9886,80 | 15154,05 | 15794,19 | 16444,87 | 17358,11 | 18287,47 | 19102,75 | 19924,06 | 20751,39 | 21468,67 | 22429,59 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 84,28 | 93,70 | 135,88 | 124,36 | 120,00 | 120,00 | 120,95 | 121,90 | 122,86 | 123,81 | 124,76 | 125,71 | 126,67 | 127,62 | 128,57 | 129,52 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 162,68 | 186,59 | 203,37 | 216,56 | 231,56 | 226,18 | 228,10 | 240,01 | 251,92 | 265,02 | 278,12 | 291,22 | 304,32 | 317,42 | 260,49 | 269,06 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 13710,67 | 17483,48 | 27633,92 | 26931,40 | 27787,20 | 27141,60 | 27589,56 | 29258,78 | 30950,69 | 32812,53 | 34699,33 | 36611,07 | 38547,77 | 40509,42 | 33491,53 | 34849,04 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 452,01 | 460,09 | 492,21 | 467,51 | 450,00 | 450,00 | 455,20 | 460,40 | 465,60 | 470,80 | 476,00 | 477,94 | 479,89 | 481,83 | 483,77 | 485,71 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 12,65 | 13,95 | 15,30 | 17,08 | 19,68 | 20,67 | 35,72 | 36,66 | 37,60 | 32,59 | 33,65 | 34,71 | 35,77 | 36,82 | 32,21 | 33,15 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 5717,93 | 6418,26 | 7530,81 | 7985,07 | 8856,00 | 9301,50 | 16258,84 | 16877,07 | 17505,08 | 15342,88 | 16016,41 | 16587,91 | 17163,52 | 17743,24 | 15583,83 | 16102,69 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 14,20 | 15,48 | 14,71 | 12,26 | 10,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,07 | 10,14 | 10,21 | 10,27 | 10,34 | 10,41 | 10,48 | 10,55 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м2 | 146,10 | 146,10 | 154,85 | 163,52 | 173,50 | 177,69 | 185,02 | 190,97 | 199,96 | 212,36 | 224,76 | 237,16 | 249,55 | 261,95 | 272,43 | 286,84 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 2074,62 | 2261,19 | 2277,84 | 2004,10 | 1753,04 | 1776,90 | 1850,20 | 1909,70 | 2013,38 | 2152,80 | 2293,93 | 2436,77 | 2581,30 | 2727,55 | 2855,37 | 3026,09 |
| Расходов населения на услуги организаций коммунальной инфраструктуры, ВСЕГО | тыс. руб. | 105229,88 | 81778,68 | 127491,53 | 127393,64 | 131225,41 | 129515,00 | 139485,18 | 177157,13 | 187014,67 | 195966,03 | 207880,61 | 219814,76 | 231880,01 | 244076,37 | 242553,35 | 252219,21 |
| Процент роста цен на услуги организаций коммунального комплекса | % | - | 77,71% | 155,90% | 99,92% | 103,01% | 98,70% | 107,70% | 127,01% | 105,56% | 104,79% | 106,08% | 105,74% | 105,49% | 105,26% | 99,38% | 103,99% |
| Ежегодный индекс роста заработной платы | % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения в Мурманской области (2015- 2016 года - согласно данным Росстата) | руб. | 41215 | 43248 | 45380 | 47619 | 49967 | 45750 | 47'855 | 50'104 | 52'459 | 54'924 | 57'506 | 60'208 | 63'038 | 66'001 | 69'103 | 72'351 |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения ЗАТО Видяево (2015- 2016 года - согласно данным Мурманскстата) | руб. | 23299 | 24448 | 25653 | 26918 | 28246 | 29574 | 30964 | 32419 | 33942 | 35538 | 37208 | 38957 | 40788 | 42705 | 44712 | 46813 |
| Прогноз затрат на услуги коммунального комплекса | тыс. руб. | 105229,88 | 81778,68 | 127491,53 | 127393,64 | 131225,41 | 129515,00 | 139485,18 | 177157,13 | 187014,67 | 195966,03 | 207880,61 | 219814,76 | 231880,01 | 244076,37 | 242553,35 | 252219,21 |
| Расчётная стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения | руб./чел/мес. | 1644,02 | 1257,36 | 1929,57 | 1898,43 | 1955,53 | 1991,31 | 2120,11 | 2662,29 | 2779,04 | 2879,89 | 3021,61 | 3182,09 | 3343,16 | 3504,82 | 3468,96 | 3592,77 |
| Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. УСТАНОВЛЕН постановлением Правительства Мурманской области от 09 февраля 2016 года N 40 пп (на 2016 год) | руб./чел/мес. | 3124 | 3285,8 | 3447,6 | 3609,4 | 3772,3 | 3930,8 | 4095,9 | 4267,9 | 4447,2 | 4633,9 | 4828,6 | 5031,4 | 5242,7 | 5462,9 | 5692,3 | 5931,4 |
| Нормируемая доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения | % | 9,46% | 9,41% | 9,36% | 9,31% | 9,26% | 9,21% | 9,17% | 9,12% | 9,08% | 9,04% | 8,99% | 8,95% | 8,91% | 8,87% | 8,82% | 8,78% |
| Рассчитанная доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения |  | 10,63% | 14,35% | 9,66% | 10,14% | 10,33% | 11,01% | 10,75% | 8,89% | 8,86% | 8,89% | 8,81% | 8,76% | 8,73% | 8,72% | 9,22% | 9,32% |
| Необходимый размер субсидий | % | 1,17% | 4,94% | 0,30% | 0,83% | 1,07% | 1,80% | 1,58% | -0,23% | -0,22% | -0,15% | -0,18% | -0,19% | -0,18% | -0,15% | 0,40% | 0,54% |
|  | тыс. руб. | 1228,77 | 4039,67 | 380,23 | 1060,29 | 1406,61 | 2327,52 | 2197,52 | - |  |  |  |  |  |  | 971,02 | 1364,64 |

# Управление программой

## Ответственный за реализацию программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация ЗАТО Видяево.

Координатором реализации Программы является Администрация ЗАТО Видяево, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов (Приложение 2 – Приложение 8).

Реализация программы осуществляется с 2014 по 2027 годы.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2014-2015 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Мурманской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению программ

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселка.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок и сроки корректировки программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов ЗАТО Видяево по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

- Целевые показатели

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| Показатели развития ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность населения, в том числе: | чел. | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6500 | 6527 | 6555 | 6582 | 6609 | 6636 | 6664 | 6691 | 6718 | 6745 | 6773 | 6800 |  |
| ЗАТО Видяево | чел. | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6500 | 6527 | 6555 | 6582 | 6609 | 6636 | 6664 | 6691 | 6718 | 6745 | 6773 | 6800 |  |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4017 | 4034 | 4050 | 4067 | 4084 | 4101 | 4117 | 4134 | 4151 | 4168 | 4185 |  |
| Численность работающих | чел. | 3960 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3997 | 4013 | 4030 | 4047 | 4063 | 4080 | 4097 | 4114 | 4130 | 4147 | 4164 |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на услуги электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии | тыс кВт∙ч | 20994 | 20698,1 | 21232,5 | 21234,8 | 20889 | 20750,3 | 20611,7 | 20473 | 20334,4 | 20195,8 | 20057,1 | 19918,5 | 19779,8 | 19641,2 | 19502,5 | 19363,9 |  |
| Присоединенная нагрузка | тыс. кВт | 17,19 | 17,19 | 16,54 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |  |
| Величина новых нагрузок | тыс. кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 108,0 |
| Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | #ДЕЛ/0! |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы | ед./км | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Износ коммунальных систем | % | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 25,8 | 17,2 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Уровень потерь электрической энергии | % | 11,5 | 11,21 | 10,53 | 10 | 9,31 | 9 | 8,63 | 8,0 | 7,0 | 6,35 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Эффективность потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление населения | кВт∙ч/чел | 1222,42 | 1177,14 | 1203,59 | 1184 | 1153,85 | 1182,57 | 1161,25 | 1140,41 | 1120,04 | 1100,12 | 1080,63 | 1068,8 | 1057,06 | 1045,42 | 1033,87 | 1022,42 | 1022,42 |
| Воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выбросов от источников электроэнергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 48441,9 | 38585 | 42490,2 | 40351 | 39434,5 | 39434,5 | 39434,5 | 39781,9 | 40129,3 | 40476,7 | 40824,1 | 41171,5 | 41518,9 | 41866,3 | 42213,7 | 42213,7 | 42213,7 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 26,19 | 23,51 | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,2 | 26,2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26 | 26 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 61,8% | 61,8% | 61,6% | 61,6% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 61,8% | 61,8% | 61,6% | 61,6% | 61,6% | 61,6% | 61,6% | 61,6% | 61,3% | 61,3% |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 108,0 |
| Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 8,88 | 6,91 | 9,42 | 10,09 | 10,53 | 10,83 | 11,10 | 11,33 | 11,54 | 11,72 | 11,87 | 12,00 | 12,10 | 12,19 | 16,41 | 15,86 | #ДЕЛ/0! |
| Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | ― | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД | % | ― | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемом тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | ― | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Износ коммунальных систем | % | 60,0 | 45,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,8 | 4,4 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/Гкал | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Удельный расход воды | м3/Гкал | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Эффективность потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребления на потребителя | Гкал/чел | 8,037 | 6,350 | 7,959 | 7,922 | 8,008 | 8,059 | 8,110 | 8,161 | 8,211 | 8,261 | 8,310 | 8,359 | 8,408 | 8,456 | 8,504 | 8,551 | #ДЕЛ/0! |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 3033,6 | 3028,7 | 3127,9 | 3081,6 | 3036,2 | 3013,3 | 2992,32 | 2971,34 | 2950,36 | 2929,38 | 2908,4 | 2895,9 | 2883,4 | 2870,9 | 2858,4 | 2845,9 | 2845,9 |
| ЗАТО Видяево |  | 3033,6 | 3028,7 | 3127,9 | 3081,6 | 3036,2 | 3013,3 | 2992,32 | 2971,34 | 2950,36 | 2929,38 | 2908,4 | 2895,9 | 2883,4 | 2870,9 | 2858,4 | 2845,9 | 2845,9 |
| Установленная годовая мощность водозабора | тыс.куб.м/год | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 |
| Установленная годовая мощность ВОС | тыс.куб.м/год | 986 | 986 | 986 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Резерв мощности водозаборных сооружений | % | 90,84 | 90,86 | 90,94 | 91,03 | 91,12 | 91,14 | 91,15 | 91,17 | 91,17 | 91,21 | 91,21 | 91,21 | 91,21 | 91,21 | 91,21 | 91,21 | 33,77 |
| Резерв мощность ВОС | % | 62,69 | 62,75 | 63,11 | 92,80 | 92,87 | 92,89 | 92,90 | 92,91 | 92,91 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 92,94 | 46,81 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Потери в сетях, % от поданной воды | % | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 6,99 | 5,99 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Аварийность системы | ед./км | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 85,1 | 86,6 | 46,6 | 6,6 | 5,6 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов | % | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 66,2 |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очистки воды | % | 37,3 | 37,3 | 36,9 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 53,2 |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды | % | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 53,2 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 80,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 108,0 | 109,0 | 110,0 | 111,0 | 112,0 | 113,0 | 114,0 | 115,0 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 108,0 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | #ДЕЛ/0! |
| Удельное водопотребление | куб.м/чел. | 59,3 | 58,3 | 56,8 | 55,4 | 54,8 | 54,5 | 54,2 | 53,9 | 53,6 | 53,2 | 53,0 | 52,7 | 52,5 | 52,3 | 52,1 | 51,9 | #ДЕЛ/0! |
| Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность труда | тыс.куб.м/чел. | 6,15 | 6,15 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,35 | 6,51 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 489,48 | 495,62 | 527,74 | 503,04 | 485,53 | 485,53 | 490,73 | 495,93 | 501,13 | 506,33 | 511,53 | 513,473 | 515,416 | 517,359 | 519,301 | 521,244 | 521,244 |
| ЗАТО Видяево |  | 489,48 | 495,62 | 527,74 | 503,04 | 485,53 | 485,53 | 490,73 | 495,93 | 501,13 | 506,33 | 511,53 | 513,473 | 515,416 | 517,359 | 519,301 | 521,244 | 521,244 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70,0 | 48,3 | 26,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | #ДЕЛ/0! |
| Удельное водоотведение | м3/чел. | 59,31 | 61,22 | 82,13 | 80,86 | 80,86 | 97,11 | 96,71 | 96,31 | 95,91 | 95,52 | 95,13 | 94,74 | 94,35 | 93,97 | 93,59 | 93,22 | 93,22 |
| Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность труда | тыс.куб.м/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению | % | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |
| Годовой расход газа по потребителям | т | 756,000 | 748,44 | 740,88 | 733,32 | 733,15 | 732,83 | 732,35 | 731,72 | 730,94 | 730,00 | 728,91 | 727,66 | 726,26 | 724,71 | 723,00 | 721,14 |  |
| Спрос на услуги газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление сжиженного углеводородного газа | т | 756,000 | 748,44 | 740,88 | 733,32 | 733,15 | 732,83 | 732,35 | 731,72 | 730,94 | 730,00 | 728,91 | 727,66 | 726,26 | 724,71 | 723,00 | 721,14 |  |
| Присоединенная нагрузка | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина новых нагрузок | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Износ коммунальных систем | % | 57,0 | 57,4 | 57,8 | 58,2 | 58,6 | 43,0 | 43,4 | 43,8 | 44,2 | 44,6 | 45,0 | 45,4 | 45,8 | 46,2 | 46,6 | 47,0 | 47,4 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ресурсная эффективность газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов газа | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельное потребление газа | кг/чел. | 121,9 | 118,8 | 115,8 | 112,8 | 112,8 | 112,3 | 111,7 | 111,2 | 110,6 | 110,0 | 109,4 | 108,8 | 108,1 | 107,4 | 106,8 | 106,1 | 106,1 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,23% | 1,27% | 1,29% | 1,29% | 1,28% | 1,33% | 1,30% | 1,30% | 1,31% | 1,31% | 1,32% | 1,30% | 1,33% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,33% |
| Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объем ТБО от ЗАТО Видяево, в том числе: | тыс.м3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Объем ТБО от населения (норматив) | тыс.м3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Индекс замены оборудования | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | % | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ресурсная эффективность утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма образования ТБО на 1 человека в год | тыс.м3/чел | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |